### ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. N 390

### О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет: 
    1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
    2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7, 9, 14, 16, 89, 130, 131 и 372 Правил, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 сентября 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390

### ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### I. Общие положения

1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

#### III. Печное отопление

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем. 
    Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 
    82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже: 
    1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
    1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 
    1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 
    83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 
    а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 
    б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 
    в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; 
    г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
    д) разжигать установки без предварительной их продувки; 
    е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 
    ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 
    з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 
    84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
    а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
    б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
    в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
    г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
    д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 
    е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
    ж) перекаливать печи. 
    85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну. 
    В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей. 
    Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. 
    86. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления. 
    87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 
    При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи. 
    88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.