| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО техническому регулированию и метрологии |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р EN 13501-1 |

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

(EN 13501-1, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
«___» ______________ 2019 г.

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13501-1:2007 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность (Fire classification of construction products and building elements — Part 1. Classification using test data from reaction to fire tests), включая его изменение А1:2009

5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

EN 13501-1:2007 был принят CEN 27 ноября 2006 г. и содержит изменение 1, принятое CEN 17 июля 2009 г. Члены CEN обязаны выполнять регламент CEN/CENELEC, в котором определены условия, при которых EN 13501-1:2007 без каких-либо изменений следует придать статус национального стандарта. Актуализированные списки данных национальных стандартов с их библиографическими данными можно получить по запросу в центральном секретариате или у любого члена CEN.

EN 13501-1:2007 существует в трех официальных версиях (английской, французской, немецкой). Редакция на другом языке, которая выполнена членом CEN под свою ответственность путем перевода на язык своей страны и переданная в менеджмент-центр, имеет тот же статус, что и официальные редакции.

Членами CEN/CENELEC являются национальные институты стандартизации: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Германии, Греции, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Литвы, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Содержание

Введение

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения, обозначения и сокращения

4  Классы пожарной опасности

5  Методы испытаний и правила прямого и расширенного применения

6  Положения по проведению испытаний и подготовке образцов, а также по прямому и расширенному применению

7  Количество испытаний для классификации

8  Испытания строительных изделий, за исключением напольных покрытий

и материалов для изоляции труб (таблица 1)

9  Испытания напольных покрытий (таблица 2)

10  Испытания материалов для изоляции труб (таблица 3)

11  Требования к классификации строительных изделий, за исключением напольных покрытий (таблица 1)…………………………………………………………………………

12  Требования к классификации напольных покрытий (таблица 2)……………………

13  Требования к классификации материалов для изоляции труб (таблица 3)……

14 Оформление классификации………………………………………………………………

15  Область применения классификации…………………………………………………….

16 Протокол классификации………………………………………………………………………

Приложение A (справочное) Дополнительная информация для применения решения

Комиссии от 8 февраля 2000 г. по осуществлению Директивы 89/106/ЕЕС по классификации строительных изделий по пожарной опасности…………………………………………………………………………….

Приложение В (обязательное) Форма протокола классификации……………………………

Библиография………………………………………………………………………………………….

Приложение Д.А (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам………………………....................

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Fire classification of construction products and building elements

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы классификации по пожарной опасности строительных изделий и материалов, включая изделия и материалы, применяемые в строительных конструкциях.

Строительные изделия и материалы рассматривают с учетом их практического применения. Настоящий стандарт распространяется на три категории строительных изделий и материалов,

которые рассматривают отдельно:

— строительные и отделочные изделия и материалы, за исключением напольных покрытий и изделий и материалов для изоляции труб;

— напольные покрытия;

— изделия и материалы для изоляции труб.

Примечание — Рассмотрение некоторых групп строительных изделий еще не закончено, что может потребовать внесения дополнений к настоящему стандарту (см. решение Комиссии (2000/147/ЕС)).

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на стандарты, положения других документов. Для датированных ссылок последующие изменения или пересмотр ссылочных документов применяют в настоящем стандарте только при внесении в него изменений или пересмотре. Для недатированных ссылок применяют их последние издания (включая все изменения).

ЕN 13823:2010 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

ЕN 13823:2010 Пожарная опасность строительных изделий. Строительные изделия, за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника горения

ЕN ISО 1182:2010 Reaction to fire tests for products – Non-combustibility test

ЕN ISО 1182:2010 Испытания строительных изделий на пожарную опасность. Определение негорючести (ISО 1182:2002)

ЕN ISО 1716:2010 Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value)

ЕN ISО 1716:2010 Изделия строительные. Реакция на испытания на огнестойкость. Определение теплоты сгорания (ISО 1716:2002)

ЕN ISО 9239-1:2010 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behave our using a radiant heat source (ISO 9239-1:2010)

ЕN ISО 9239-1:2010 Покрытия пола. Испытания на огнестойкость. Часть 1. Определение поведения при горении с использованием источника радиационного нагревания

ЕN ISО 11925-2:2010 Reaction to fire tests -- Ignitability of products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test

ЕN ISО 11925-2:2010 Испытания на определение реакции на огонь. Воспламеняемость строительных изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени

EN 15725:2010 Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements

EN 15725:2010 Протоколы расширенного применения показателей пожарной опасности строительных изделий

СEN/TS 15117:2005 Guidance on direct and extended application

СEN/TS 15117:2005 Руководство по прямому и расширенному применению

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание — Термины и определения, идентичные установленным в [2], помечены соответствующей ссылкой.

3.1.1 строительное изделие (produkt): Изделие или один из его компонентов, о котором требуется информация.

3.1.2 строительный материал (material): Материал, состоящий из одного вещества или тонко распределенной смеси, например металл, камень, дерево, бетон, минеральная вата со связующим, полимеры.

3.1.3 однородное строительное изделие (homogeneous produkt): Строительное изделие, состоящее из одного материала, имеющее по всему объему одинаковую плотность и состав.

3.1.4 неоднородное строительное изделие (non-homogeneous produkt): Строительное изделие, не соответствующее термину «однородное строительное изделие».

Примечание — Данное строительное изделие состоит из одного или нескольких основных и (или) неосновных компонентов.

3.1.5 основной компонент (substantial component): Строительный материал, составляющий основную долю неоднородного строительного изделия и имеющий отношение массы к площади ≥1,0 кг/м2 или толщину ≥1,0 мм.

3.1.6 неосновной компонент (non-substantial component): Строительный материал, не составляющий основную долю неоднородного строительного изделия и имеющий отношение массы к площади <1,0 кг/м2 или толщину <1,0 мм.

Примечание — Два или более смежных неосновных компонента (т. е. без основного(-ых) компонента(-ов) между слоями неосновных компонентов) рассматривают как один неосновной компонент, если вместе они соответствуют требованиям к отдельному неосновному компоненту.

3.1.7 внутренний неосновной компонент (internal non-substantial component): Неосновной компонент, располагаемый между слоями основного компонента.

3.1.8 наружный неосновной компонент (external non-substantial component): Неосновной компонент, который с одной стороны не имеет основного компонента.

3.1.9 напольное покрытие (flooring): Верхний(-е) слой(-и) пола, включая возможное поверхностное покрытие или без него, с возможным наличием основы, промежуточного слоя и клея.

3.1.10 материал для изоляции труб (linear pipe thermal insulation product): Материал для теплоизоляции труб с максимальным наружным диаметром 300 мм, не применяемый на трубовидных воздуховодах.

3.1.11 подложка (substrate): Строительное изделие, являющееся для строительного материала непосредственной основой, о котором требуется информация.

Примечание — В испытываемом напольном покрытии (включая возможную основу) подложка — это основание пола, на которое укладывают напольное покрытие, или строительный материал, представляющий собой основание пола.

3.1.12 стандартная подложка (standart substrate): Строительное изделие, характерное для фактически применяемого на практике основания пола.

3.1.13 практическое применение (конечное применение) (end use application): Фактическое применение строительного изделия с учетом всех аспектов, влияющих на его свойства в различных пожароопасных ситуациях.

Примечание — Это понятие включает такие аспекты, как количество применяемых материалов, ориентация изделия, его положение относительно других строительных изделий и метод крепления.

3.1.14 свойство при огневом воздействии (fire performance): Свойство строительного изделия при определенной термической нагрузке [2].

3.1.15 пожарная опасность (reaction to fire): Свойство строительного изделия, которое при его термическом разложении оказывает влияние на развитие пожара при определенных условиях.

3.1.16 сценарий пожара (fire scenario): Детальное описание пожара, включая условия окружающей среды, одну или несколько фаз от возгорания до окончательного выгорания в определенном месте, или масштабное моделирование в рамках натурных испытаний [2].

3.1.17 контрольный сценарий (reference scenario): Описание опасной ситуации, применяемой в качестве основной для заданного метода испытаний или системы классификации.

3.1.18 пожароопасная ситуация (fire situation): Период в развитии пожара, который характеризуется типом, скоростью развития и величиной огневого воздействия на строительные изделия.

3.1.19 горение (combustion): Экзотермическая реакция взаимодействия материала с кислородом [2].

Примечание — При горении выделяются дым и газы и, как правило, возникает пламя и/или накаливание.

3.1.20 теплота сгорания (heat of combustion): Тепловая энергия, образующаяся при сгорании единицы массы определенного вещества [2].

Примечание — Выражается в джоулях на килограмм.

3.1.21 теплота сгорания брутто; PCS (gross heat of combustion (PCS)): Теплота сгорания вещества при определенных условиях после полного сгорания и полной конденсации влаги, возникающей в процессе горения [2].

3.1.22 теплота сгорания нетто; PCI (net heat of combustion (PCI)): Теплота сгорания вещества при определенных условиях после полного сгорания, при этом влага, образующаяся в процессе горения, находится в стадии испарения [2].

Примечание — Теплоту сгорания нетто можно рассчитать из теплоты сгорания брутто.

3.1.23 содействие пожару (contribution to fire): Энергия, образующаяся при горении строительного изделия, влияющая на развитие пожара до и после охвата огнем.

3.1.24 воспламеняемость (ignitability): Свойство материала загораться при определенных условиях [2].

3.1.25 выделение тепла (heat release): Количество тепла, выделяемого при сгорании материала при определенных условиях [2].

3.1.26 воздействие малого пламени (small fire attack): Термическое воздействие, сравнимое с пламенем спички или зажигалки.

3.1.27 степень воздействия (level of exposure): Интенсивность, продолжительность и величина огневого воздействия на строительное изделие.

3.1.28 распространение пламени Fs (flame spread): Распространение пламени по вертикали до крайней точки, достигаемой кончиком пламени, измеряемое в соответствии с ЕN ISО 11925-2.

Примечание — Боковое распространение пламени — это максимальное распространение горения образца по горизонтали, измеряемое в соответствии с ЕN 13823.

3.1.29 устойчивое пламенное горение (sustained flaming): Возникновение пламени на поверхности или над поверхностью образца в течение минимального определенного времени [2].

Примечание — В различных стандартах необходимый отрезок времени отличается, но, как правило, составляет 10 с.

3.1.30 сплошной пожар (полностью развившийся пожар) (fully developed fire): Фаза пожара, при которой в горении участвуют все находящиеся в помещении горючие материалы [2].

3.1.31 круговой пожар (охват огнем) (flash-over): Фаза пожара, при которой в горении участвует вся поверхность воспламеняющихся материалов в закрытом помещении [2].

3.1.32 падающие горящие капли (частицы) (flaming droplets/particles): Частицы материала, которые во время огневых испытаний отделяются от образца и продолжают гореть в течение минимального периода, указанного в методе испытаний.

3.1.33 критический тепловой поток при затухании пламени; CHF (critical heat flux at extin-guishment (CHF)): Тепловой поток, кВт/м2, действующий на место поверхности образца, с которого пламя больше не распространяется, а далее возможно затухает.

Примечание — Указываемое значение теплового потока основывается на интерполяции результатов измерения, полученных с применением калибровочного образца, выполненного из негорючих материалов.

3.1.34 тепловой поток через Х минут; HF-Х (heat flux at X minutes (HF-Х)): Тепловой поток, действующий на образец в месте, от которого в течение Х мин испытания фронт пламени наиболее удален от нулевой линии образца.

3.1.35 критический тепловой поток; CF (critical heat flux (CHF)): Тепловой поток при затухании пламени (CHF) или тепловой поток через 30 мин (HF-30); определяющим является меньшее значение.

Примечание — Это тепловой поток с максимальным распространением пламени в течение 30 мин.

3.1.36 опасность задымления (smoke hazard): Возможность повреждения и (или) травмирования дымом.

3.1.37 FIGRA «fire growth rate»: Коэффициент тепловыделения, применяемый с целью классификации:

— для классов А2 и В	— FIGRA = FIGRA0,2MJ;

— для классов C и D	— FIGRA = FIGRA0,4MJ;

— для классов А2L, ВL и СL	— FIGRA = FIGRA0,2MJ;

— для класса DL	— FIGRA = FIGRA0,4MJ.

3.1.38 FIGRA0,2MJ: Максимальное значение отношения коэффициента тепловыделения образца к соответствующему времени при применении предельного значения THR, равного 0,2 MДж.

Примечание — Коэффициент FIGRA0,2MJ более точно определен в ЕN 13823.

3.1.39 FIGRA0,4MJ: Максимальное значение отношения коэффициента тепловыделения образца к соответствующему времени при применении предельного значения THR, равного 0,4 MДж.

Примечание — Коэффициент FIGRA0,4MJ более точно определен в ЕN 13823.

3.1.40 SMOGRA «Smoke growth rate»: Коэффициент дымообразования, равный максимальному значению отношения коэффициента дымовыделения образца к соответствующему времени.

Примечание — Коэффициент SMOGRA более точно определен в ЕN 13823.

3.1.41 область прямого применения (direct field of application): Результат процедуры, проводимой по установленным правилам, при которой результат испытаний при изменении одного или нескольких показателей изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рассматривают как равнозначный.

3.1.42 область расширенного применения (extended field of application): Результат процедуры, проводимой по установленным правилам и методике расчета, согласно которой результат испытаний при изменении показателя изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рассчитывают на основе одного или нескольких результатов испытаний с применением одного и того же стандарта на испытания.

3.1.43 результат расширенного применения (extended application result): Прогнозируемое значение параметра показателя, полученное на основании процедуры расширенного применения.

3.1.44 протокол расширенного применения (extended application report): Документ, обобщающий результаты расширенного применения, с описанием процедуры расчета полученных результатов, оформленный в соответствии с EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

3.2 Обозначения и сокращения

Обозначения и сокращения, используемые для соответствующих методов испытаний:

| Т | — повышение температуры, K; |
| --- | --- |
| m | — потери массы, %; |
| Fs | — распространение пламени, мм; |
| FIGRA | — коэффициент тепловыделения, применяемый с целью классификации, Вт/с; |
| FIGRA 0,2MJ | — коэффициент тепловыделения при предельном значении THR, равном 0,2 MДж, Вт/с; |
| FIGRA 0,4MJ | — коэффициент тепловыделения при предельном значении THR, равном 0,4 MДж, Вт/с; |
| LFS | — боковое распространение пламени, м; |
| PCS | — теплота сгорания брутто, МДж/кг или МДж/м2; |
| PCI | — теплота сгорания нетто, МДж/кг или МДж/м2; |
| SMOGRA | — коэффициент дымообразования, м2/c2; |
| tf | — продолжительность непрерывного горения, с; |
| THR600s | — общее количество выделенного тепла в течение 600 с, MДж; |
| TSP600s | — общее количество выделенного дыма в течение 600 с, м2; |
| m′ | — среднее значение, полученное из серии результатов определения одного параметра, в соответствии с методом испытаний, при применении минимального количества испытаний; |
| m | — среднее значение, применяемое для классификации, полученное из серии результатов определения одного параметра в соответствии с методом испытаний, по 7.3. |

4 Классы пожарной опасности

Классы пожарной опасности и соответствующие требования к классификации указаны в:

— таблице 1 — для строительных изделий, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб;

— таблице 2 — для напольных покрытий;

— таблице 3 — для материалов для изоляции труб.

Следует считать, что строительные изделия одного класса отвечают всем требованиям более низкого класса.

Материалы для изоляции труб и материалы для теплоизоляции круглых вентиляционных каналов при максимальном наружном диаметре более 300 мм, а также теплоизоляционные материалы, применяемые на плоских поверхностях, испытывают в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.

Классификацию проводят только на основе испытаний определенных изделий и материалов. Классификацию, распространяющуюся на один тип изделия, например на напольные покрытия, не допускается переносить или применять для другой системы классификации.

5 Методы испытаний и правила прямого и расширенного применения

(Измененная редакция, А1:2009)

5.1 Общие положения

Нижеследующие методы испытаний приведены применительно к необходимой классификации по пожарной опасности. Основные параметры классификации приведены в таблицах 1–3.

Прямое и расширенное применение осуществляют в соответствии с 
CEN/TS 15117 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

5.2 Испытания на негорючесть (ЕN ISО 1182)

При испытаниях устанавливают, какие строительные изделия не способствуют горению или способствуют в незначительной степени, без учета их практического применения. Метод испытаний применим для классов А1, А2, А1fl, А2fl, А1L и А2L.

5.3 Испытания по определению теплоты сгорания (ЕN ISО 1716)

Этот метод испытаний определяет максимальное потенциальное выделение тепла строительным изделием при полном сгорании, без учета его практического применения.

Метод испытаний применяют для классов А1, А2, А1fl, А2fl, А1L и А2L.

Метод испытаний позволяет определить теплоту сгорания PCS и PCI.

5.4 Испытания одиночным источником пламени (ЕN 13823)

Этот метод испытаний оценивает потенциальное содействие строительного изделия развитию пожара в ситуации, которую моделируют с применением отдельно горящего элемента (SBI — Single Burning Item) в углу помещения вблизи строительного изделия. Метод испытаний применяют для классов А2, А2L, В, BL, С, CL, D и DL. В условиях, указанных в 8.3.2, метод испытаний также применяют для класса А1.

5.5 Воспламеняемость (ЕN ISО 11925-2)

Этот метод испытаний оценивает воспламеняемость строительного изделия при воздействии малого пламени. Метод испытаний применяют для классов В, С, D, Е, Вfl, 
С fl, Dfl, Efl, BL, CL, DL и ЕL.

5.6 Определение пожарной опасности напольных покрытий при применении радиационной панели (ЕN ISО 9239-1)

Этот метод испытаний оценивает критический тепловой поток, ниже которого прекращается распространение пламени на горизонтальной поверхности.

Метод испытаний применяют для классов А2fl, Вfl, Сfl и Dfl.

6 Положения по проведению испытаний и подготовке образцов, а также по прямому и расширенному применению

(Измененная редакция, А1:2009)

6.1 Общие требования к подготовке образцов

Перед испытаниями образцы готовят, кондиционируют и, при необходимости, монтируют в соответствии с основным методом испытаний, техническими условиями на изделие или другими технологическими данными. При необходимости в соответствии с техническими условиями на изделие его моют и чистят.

Правила прямого и расширенного применения результатов испытаний могут влиять на применяемые методы подготовки образцов и (или) на порядок испытаний в зависимости от предусмотренного применения результатов испытаний.

(Измененная редакция, А1:2009)

6.2 Специальные требования к испытаниям по определению негорючести и теплоты сгорания

Негорючесть и теплота сгорания являются показателями строительного изделия и поэтому не зависят от его практического применения.

Эти показатели в однородных строительных изделиях определяют прямыми методами. Негорючесть и теплоту сгорания неоднородных строительных изделий определяют косвенными методами, применяя установленные правила на основе данных, полученных при использовании основных и неосновных компонентов.

6.3 Специальные требования к методу испытаний SBI и методу определения воспламеняемости, а также методу определения пожарной опасности напольных покрытий с применением радиационной панели

Потенциальное содействие строительного изделия развитию пожара зависит не только от его собственных свойств и термической нагрузки, но в большей степени от практического применения строительного изделия в конструкции. Поэтому испытания проводят с применением моделирования, имитирующего конкретное применение.

Примечание — Следует учитывать, что строительное изделие может иметь различные области применения, вследствие этого оно может относится к различной классификации относительно каждой из конкретных областей применения.

Практические применения, как правило, включают:

— ориентацию строительного изделия;

— расположение строительного изделия по отношению к соседним строительным изделиям (подложка, крепления и т. д.).

Типичным расположением является:

— вертикальное, с имеющимся спереди открытым пространством (стеновое или фасадное применение);

— вертикальное, с имеющимся сзади открытым пространством;

— горизонтальное, с приложением огневой нагрузки снизу (потолочное расположение);

— горизонтальное, с приложением огневой нагрузки сверху (расположение при использовании в качестве напольного покрытия);

— горизонтальное, внутри полого пространства.

С целью классификации по пожарной опасности все строительные изделия, за исключением напольных покрытий, испытывают только в вертикальном положении.

Напольные покрытия испытывают в горизонтальном положении, с приложением огневой нагрузки сверху, согласно ЕN ISО 9239-1, и вертикально - согласно 
ЕN ISО 11925-2.

Типичным расположением относительно других строительных изделий является, например:

— свободное расположение строительного изделия без непосредственного примыкания к другому строительному изделию сзади или спереди. В этом случае строительное изделие испытывают свободно стоящим с соответствующей опорой;

— строительное изделие наклеено на подложку, механически закреплено или свободно уложено.

В этом случае строительное изделие испытывают вместе с подложкой и креплениями, характерными для практического применения;

— строительное изделие находится на некотором расстоянии от подложки.

Расположение строительного изделия во время испытаний подробно указано в соответствующих методах испытаний.

Учитывая влияние подложки и креплений на потенциальную пожарную опасность строительного изделия, отдельное строительное изделие может быть отнесено к различным классам в зависимости от его конечного применения. Учитывая только одно практическое применение строительного изделия, достаточно его испытания согласно данному практическому применению.

Строительные изделия, располагаемые на практике внутри вертикальных или горизонтальных пространств, испытывают с воздушным зазором. Для такого применения допускается испытывать и классифицировать асимметричные строительные изделия отдельно для каждой из сторон.

Для уменьшения количества испытаний в EN 13238 приведен ряд стандартных подложек и в соответствующем стандарте или технических условиях на изделие указаны характерные условия крепления. Заказчик проведения испытаний имеет право не применять данные стандартные подложки или характерные условия крепления при дальнейшем ограничении возможности применения результатов испытаний и полученных классификаций.

При определении воспламеняемости согласно ЕN ISО 11925-2 испытания строительных изделий проводят только путем воздействия пламени на лицевую поверхность, если в предусмотренной области применения прямое направление воздействия пламени на кромку исключено. Данное условие применимо к напольным покрытиям. Если при практическом применении возможно воздействие пламени на кромку, то пламенем воздействуют на лицевые поверхности и кромки.

6.4 Применение

Применение может быть определено на основании протоколов испытаний и других существенных данных в соответствии с процедурами, установленными в 
EN 15725, в которых описывается, например, роль расширенного применения при классификации.

(Измененная редакция, А1:2009)

7 Количество испытаний для классификации

7.1 Минимальное количество испытаний определено соответствующим методом испытаний.

7.2 Для классификации строительного изделия должны быть выполнены все требования соответствующего класса согласно таблице 1, 2 или 3.

7.3 Для каждого постоянного параметра (Т, m, tF, PCS, PCI, FIGRA0,2MJ, FIGRA0,4MJ, THR600s, SMOGRA, TSP600s, критического теплового потока) классификация основывается на среднем значении m из серии результатов для этого параметра, определяемого в соответствии с основным методом испытаний следующим образом:

а) рассчитывают среднее значение m′ из серии результатов для данного параметра с применением минимального количества испытаний;

b) если m′ находится в пределах требуемого класса, то для классификации значение m′, Вт/с, применяют в качестве значения m;

c) если m′ выходит за пределы требуемого класса, то допускается проведение двух дополнительных испытаний;

d) при проведении двух дополнительных испытаний их результаты для каждого параметра прибавляют к серии результатов, полученных при минимальном количестве испытаний. Затем исключают два предельных значения (наибольшее и наименьшее) для каждого отдельного параметра. Значение m, применяемое для классификации, рассчитывают из оставшейся серии результатов для каждого параметра.

7.4 Для дискретных параметров LFS, Fs и падающих горящих капель классификация основывается на наличии вывода «не соответствует» или «соответствует» по серии результатов для параметра, определяемого в соответствии с основным методом испытаний следующим образом:

а) при отсутствии по серии результатов для параметра вывода «не соответствует», в качестве результата для классификации применяют утверждение «соответствует».

При наличии по серии результатов для параметра более одного вывода «не соответствует», в качестве результата для классификации применяют утверждение «не соответствует».

При наличии по серии результатов только одного вывода «не соответствует» допускается провести два дополнительных испытания;

b) если два дополнительных испытания не проводят, то для классификации применяют результат «не соответствует».

При проведении двух дополнительных испытаний и регистрации очередного вывода «не соответствует» для классификации применяют результат «не соответствует». При отсутствии дальнейших выводов «не соответствует» в качестве результата для классификации применяют «соответствует».

7.5 Количество испытаний, применяемых для классификации, принимают равным минимальному количеству испытаний, указанному в методе испытаний, плюс два дополнительных. Два дополнительных испытания допускается применять только при условиях, указанных в 8.3, перечисления c), d), и 8.4, перечисления а), b).

7.6 Результаты расширенного применения, полученные в соответствии с основными правилами расширенного применения, рассматривают как равнозначные результатам испытаний. Их применяют так же, как и результаты испытаний для классификации строительных изделий и конструкций. Протокол классификации расширенного применения должен содержать результаты расширенного применения, указанные в протоколе расширенного применения.

(Измененная редакция, А1:2009)

8 Испытания строительных изделий, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб

Таблица 1 — Классы пожарной опасности строительных изделий, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб

| Класс | Метод испытаний | Требования к классификации | Дополнительная классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 30 °С | - |
|  |  | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf = 0 (т. е. горение не поддерживается) |  |
|  | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 2,0 МДж/кгa) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кгb), c) |  |
|  |  | PCS ≤ 1,4 МДж/м2 d) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кгe) |  |
| А2 | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 50 °С | - |
|  | или | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf ≤ 20 с |  |
|  | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 3,0 МДж/кгa) | - |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 b) |  |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 d) |  |
|  |  | PCS ≤ 3,0 МДж/кгe) |  |
|  | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 120 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеf) и падающие горящие каплиg) |
|  |  | THR600s ≤ 7,5 МДж |  |
| В | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 120 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеf) и падающие горящие каплиg) |
|  |  | THR600s ≤ 7,5 МДж |  |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| С | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 250 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеf) и падающие горящие каплиg) |
|  |  | THR600s ≤ 15 МДж |  |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| D | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 750 Вт/с | Дымообразованиеf) и падающие горящие каплиg) |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| Е | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с | Падающие горящие каплиh) |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| F | Параметры не установлены |
| a) Для однородных строительных изделий и основных компонентов неоднородных строительных изделий. b) Для каждого наружного неосновного компонента неоднородных строительных изделий. c) Альтернативно наружный неосновной компонент может иметь PCS ≤ 2,0 МДж/м2 при условии, что строительное изделие соответствует требованиям ЕN 13823: FIGRA ≤ 20 Вт/с, LFS < кромка образца, THR600s ≤ 4,0 МДж, s1 и d0. d) Для каждого внутреннего неосновного компонента неоднородных строительных изделий. e) Для изделия в целом. f) На последнем этапе разработки метода испытаний были введены изменения системы измерения дыма, что требует дальнейших исследований. Это может повлечь корректировку предельных значений и (или) параметров при оценке дыма. s1 = SMOGRA ≤ 30 м2/с2 и TSP600s ≤ 50 м2; s2 = SMOGRA ≤ 180 м2/с2 и TSP600s ≤ 200 м2; s3 не равно s1 и s2. g) d0 = отсутствие падающих горящих капель в течение 600 с по ЕN 13823; d1 = отсутствие падающих капель, горящих более 10 с, в течение 600 с по ЕN 13823; d2 не равно d0 и d1. Воспламенение бумаги по ЕN ISО 11925-2 — d2. h) Соответствует — бумага не воспламенилась (нет классификации); не соответствует — бумага воспламенилась (классификация d2). i) При воздействии пламени на поверхность изделия и, если требуется для конечного применения, на его кромку. |

8.1 Класс Е

Строительное изделие для отнесения к классу Е испытывают, согласно 
ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 15 с.

8.2 Классы D, C, B

Строительное изделие для отнесения к классу D, C или В испытывают, согласно ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 30 с.

Строительные изделия, соответствующие требованиям ЕN ISО 11925-2 для класса D, C или В, подвергают дополнительным испытаниям согласно ЕN 13823.

Сначала применяют FIGRA0,2MJ для определения соответствия требованиям класса А2 или В и, в случае несоответствия данным требованиям, применяют FIGRA0,4MJ для определения соответствия требованиям для класса С или D.

8.3 Классы А2, А1

8.3.1 Однородные строительные изделия

Строительное изделие для отнесения к классу А1 испытывают согласно 
ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716.

Строительное изделие для отнесения к классу А2 испытывают согласно 
ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716.

8.3.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А1 испытывают согласно ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716. Дополнительно каждое строительное изделие с наружным неосновным компонентом с PCS > 2,0 МДж/кг и ≤2,0 МДж/м2 испытывают согласно

ЕN 13823 (также см. таблицу 1, сноску с) — FIGRA в данном случае соответствует FIGRA0,2MJ). Каждый основной компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А2 испытывают согласно ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716. Несущественные компоненты неоднородного строительного изделия испытывают только согласно ЕN ISО 1716.

8.3.3 Строительные изделия класса А2

Все строительные изделия для отнесения к классу А2 дополнительно испытывают согласно ЕN 13823.

8.4 Дополнительные классификации s1, s2, s3 по дымообразованию

Классификации s1, s2, s3 устанавливают по данным измерений, определенным в соответствии с ЕN 13823.

8.5 Дополнительные классификации d0, d1, d2 по падающим горящим каплям

Классификации d0, d1, d2 устанавливают по результатам наблюдений за падающими горящими каплями:

| — для класса Е по ЕN ISО 11925-2 | — d2; |
| --- | --- |
| — для классов В, С и D по ЕN ISО 11925-2 и ЕN 13823 | — d0, d1 или d2; |
| — для класса А2 (при условиях, указанных в 8.3.2) по ЕN 13823 | — d0, d1 или d2. |

9 Испытания напольных покрытий (таблица 2)

Таблица 2 — Классы пожарной опасности напольных покрытий

| Класс | Метод испытаний | Требования к классификации | Дополнительная классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| А1fl | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 30 °С | — |
|  |  | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf = 0 (т. е. горение не поддерживается) |  |
|  | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 2,0 МДж/кгa) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кгb) |  |
|  |  | PCS ≤ 1,4 МДж/м2 c) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кгd) |  |
| А2fl | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 50 °С | — |
|  | или | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf ≤ 20 с |  |
|  | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 3,0 МДж/кгa) |  |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 b) |  |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 c) |  |
|  |  | PCS ≤ 3,0 МДж/кгd) |  |
|  | ЕN ISО 9239-1e) | Критический тепловой потокi) ≥ 8 кВт/м2 | Образование дымаg) |
| Вfl | ЕN ISО 9239-1e) | Критический тепловой потокf) ≥ 8 кВт/м2 | Образование дымаg) |
|  | ЕN ISО 11925-2h) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с | — |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| Сfl | ЕN ISО 9239-1e) | Критический тепловой потокf) ≥ 4,5 кВт/м2 | Образование дымаg) |
|  | ЕN ISО 11925-2h) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с |  |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| Dfl | ЕN ISО 9239-1e) | Критический тепловой потокf) ≥ 3,0 кВт/м2 | Образование дымаg) |
|  | ЕN ISО 11925-2h) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с | — |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| Еfl | ЕN ISО 11925-2h) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с |  |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| Ffl | Параметры не установлены |
| a) Для однородных строительных изделий и основных компонентов неоднородных строительных изделий. b) Для каждого наружного неосновного компонента неоднородных строительных изделий. c) Для каждого внутреннего неосновного компонента неоднородных строительных изделий. d) Для изделия в целом. e) Продолжительность испытания — 30 мин. f) Критическим тепловым потоком считается самое низкое из следующих двух значений: тепловой поток, при котором пламя погасает, или тепловой поток после продолжительности испытаний 30 мин (т. е. значение, соответствующее минимальному распространению пламени). g) s1 = дым ≤ 750 % мин; s2 не равно s1. h) При воздействии пламени на поверхность изделия и, если необходимо для конечного применения, на его кромку. |

9.1 Класс Efl

Строительное изделие для отнесения к классу Efl испытывают, согласно ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 15 с.

9.2 Классы Dfl, Cfl, Bfl

Строительное изделие для отнесения к классу Dfl, Cfl или Вfl испытывают, согласно ЕN ISО 9239-1 и ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 15 с.

9.3 Классы А2fl, А1fl

9.3.1 Однородные строительные изделия

Строительное изделие для отнесения к классу А1fl испытывают согласно ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716. Строительное изделие для отнесения к классу А2fl испытывают согласно ЕN ISО 9239-1 и дополнительно — ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716.

9.3.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый существенный компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А1fl испытывают согласно ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716.

Каждый существенный компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А2fl испытывают согласно ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716. Несущественные компоненты неоднородного строительного изделия испытывают только согласно ЕN ISО 1716.

9.3.3 Строительные изделия класса А2fl

Все строительные изделия для отнесения к классу А2fl испытывают согласно ЕN ISО 9239-1.

9.4 Дополнительные классификации s1, s2 по дымообразованию

Классификации s1 и s2 устанавливают по данным измерений, определенных в соответствии с ЕN ISО 9239-1.

10	Испытания материалов для изоляции труб (таблица 3)

Т а б л и ц а 3  — Классы пожарной опасности материалов для изоляции труб

| Класс | Метод испытаний | Требования к классификации | Дополнительная классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| А1L | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 30 °С | - |
|  |  | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf = 0 (т. е. горение не поддерживается) |  |
| А1L | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 2,0 МДж/кгa) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кгb) |  |
|  |  | PCS ≤ 1,4 МДж/м2 c) |  |
|  |  | PCS ≤ 2,0 МДж/кг d) |  |
| А2L | ЕN ISО 1182a) | Т ≤ 50 °С | - |
|  | или | m ≤ 50 % |  |
|  |  | tf ≤ 20 с |  |
|  | ЕN ISО 1716 | PCS ≤ 3,0 МДж/кгa) | - |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 b) |  |
|  |  | PCS ≤ 4,0 МДж/м2 d) |  |
|  |  | PCS ≤ 3,0 МДж/кгe) |  |
|  | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 270 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеe) и падающие горящие каплиf) |
|  |  | THR600s ≤ 7,5 МДж |  |
| ВL | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 270 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеe) и падающие горящие каплиf) |
|  |  | THR600s ≤ 7,5 МДж |  |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| СL | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 250 Вт/с LFS < кромка образца | Дымообразованиеf) и падающие горящие каплиg) |
|  |  | THR600s ≤ 15 МДж |  |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| DL | ЕN 13823 | FIGRA ≤ 2100 Вт/с | Дымообразованиеe) и падающие Ргорящие каплиf) |
|  | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 60 с |  |
|  | Воздействие — 30 с |  |  |
| ЕL | ЕN ISО 11925-2i) | Fs ≤ 150 мм в течение 20 с | Падающие горящие каплиg) |
|  | Воздействие — 15 с |  |  |
| F | Параметры не установлены |
| a) Для однородных строительных изделий и основных компонентов неоднородных строительных изделий. b) Для каждого наружного неосновного компонента неоднородных строительных изделий. c) Для каждого внутреннего неосновного компонента неоднородных строительных изделий. d) Для изделия в целом. e) s1 = SMOGRA ≤ 105 м2/с2 и TSP600s ≤ 250 м2; s2 = SMOGRA ≤ 580 м2/с2 и TSP600s ≤ 1600 м2; s3 не равно s1 и s2. f) d0 = отсутствие падающих горящих капель в течение 600 с по ЕN 13823; d1 = отсутствие падающих капель, горящих более 10 с, в течение 600 с по ЕN 13823; d2 не равно d0 и d1. Воспламенение бумаги по ЕN ISО 11925-2 — d2. g) Соответствует — бумага не воспламенилась (нет классификации); не соответствует — бумага воспламенилась (классификация d2). h) При воздействии пламени на поверхность изделия и, если необходимо для конечного применения, на его кромку. |

10.1 Класс ЕL

Строительное изделие для отнесения к классу ЕL испытывают, согласно ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 15 с

10.2 Классы DL, CL, BL

Строительное изделие для отнесения к классу DL, CL или ВL испытывают, согласно ЕN ISО 11925-2, воздействием пламени в течение 30 с.

Строительные изделия класса DL, CL или ВL, испытанные согласно 
ЕN ISО 11925-2, подвергают дополнительным испытаниям согласно ЕN 13823.

Сначала применяют FIGRA0,2MJ для определения соответствия требованиям класса А2L, ВL или СL и, в случае несоответствия, применяют FIGRA0,4MJ для определения соответствия требованиям класса DL.

10.3 Классы А2L, А1L

10.3.1 Однородные строительные изделия

Строительное изделие для отнесения к классу А1L испытывают согласно 
ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716. Строительное изделие для отнесения к классу А2L испытывают согласно ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716.

10.3.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А1L испытывают согласно ЕN ISО 1182 и ЕN ISО 1716.

Каждый основной компонент неоднородного строительного изделия для отнесения к классу А2L испытывают согласно ЕN ISО 1182 или ЕN ISО 1716. Неосновные компоненты неоднородного строительного изделия испытывают согласно ЕN ISО 1716.

10.3.3 Строительные изделия класса А2L

Все строительные изделия для отнесения к классу А2L дополнительно испытывают согласно ЕN 13823.

10.4 Дополнительные классификации s1, s2, s3 по дымообразованию

Классификации s1, s2, s3 устанавливают по данным измерений, определенным в соответствии с ЕN 13823.

10.5 Дополнительные классификации d0, d1, d2 по падающим горящим каплям

Классификации d0, d1, d2 устанавливают по результатам наблюдений за падающими горящими каплями:

| — для класса ЕL по ЕN ISО 11925-2 | — d2; |
| --- | --- |
| — для классов ВL, СL и DL по ЕN ISО 11925-2 и ЕN 13823 | — d0, d1 или d2; |
| — для класса А2L (при условиях, указанных в 8.3.2) по ЕN 13823 | — d0, d1 или d2. |

11	Требования к классификации строительных изделий, за исключением напольных покрытий (см. таблицу 1)

11.1 Общие положения

С помощью методов испытаний определяют значения для каждого указанного параметра.

а) Постоянные параметры:

| ЕN ISО 1182 | — Т, m, tf; |
| --- | --- |
| ЕN ISО 1716 | — PCS и, при необходимости, PCI; |
| ЕN 13823 | — FIGRA0,2MJ и FIGRA0,4MJ, THR600s, SMOGRA, TSP600s. |

Для каждого постоянного параметра определяют среднее значение m. Классификацию в данном случае устанавливают в зависимости от этого значения, как приведено в 7.3.

b)	Дискретные параметры:

ЕN 13823 — LFS и падающие горящие капли; ЕN ISО

11925-2 — Fs и падающие горящие капли.

При проведении классификации, как описано в 7.4, производят анализ отдельных результатов для каждого дискретного параметра.

11.2 Класс F

Требования не предъявляются.

Класс F также присваивают, если строительное изделие при испытаниях по ЕN ISО 11925-2 не соответствует классу Е.

11.3 Класс E

Строительное изделие должно соответствовать требованиям ЕN ISО 11925-2.

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 15 с, вертикальное распространение пламени в течение 20 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени.

11.4 Класс D

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) ЕN 13823

FIGRA (= FIGRA0,4MJ) ≤ 750 Вт/с.

11.5 Класс C

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) EN 13823

Боковое распространение пламени (LFS) — до кромки образца;

FIGRA (= FIGRA0,4MJ) ≤ 250 Вт/с;

THR600s ≤ 15 МДж.

11.6 Класс B

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) ЕN 13823

Боковое распространение пламени (LFS) — до кромки образца;

FIGRA (= FIGRA0,2MJ) ≤ 120 Вт/с;

THR600s ≤ 7,5 МДж.

11.7 Класс A2

11.7.1 Общие положения

При испытаниях согласно ЕN 13823 каждое строительное изделие класса А2 должно соответствовать требованиям класса В (см. 11.6).

11.7.2 Однородные строительные изделия

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

b) ЕN ISО 1182

Т ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

11.7.3 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

b) ЕN ISО 1182

Т ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

11.7.3 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

b) ЕN ISО 1182

Т ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг.

Примечание — Значение PCS включает долю скрытого испаряющегося тепла, когда при испытаниях согласно ЕN ISО 1716 (приложение А) возникает пар. Данное испаряющееся тепло в случае пожара не способствует повышению температуры. Поэтому для строительных изделий, которые включают компоненты со значениями PCI (в отличие от значений PCS) доказательно значительно ниже установленных предельных значений PCS, допускается применять метод отвода.

11.8 Класс А1

11.8.1 Однородные строительные изделия

Строительные изделия должны соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30 °С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

11.8.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30 °С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

с) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг

или

- ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/м2

и

ЕN 13823

FIGRA (= FIGRA0,2MJ) ≤ 20 Вт/с;

LFS меньше наружной кромки образца;

THR600s ≤ 4 МДж и соответствует условиям для s1 и d0.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 1,4 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг.

Примечание — Значение PCS включает долю скрытого испаряющегося тепла, когда при испытаниях согласно ЕN ISО 1716 (приложение А) возникает пар. Данное испаряющееся тепло в случае пожара не способствует повышению температуры. Поэтому для строительных изделий, которые включают компоненты со значениями PCI (в отличие от значений PCS) доказательно значительно ниже установленных предельных значений PCS, допускается применять метод отвода.

11.9 Дополнительная классификация s1, s2, s3 по дымообразованию

11.9.1 Общие положения

Для строительных изделий классов А2, В, С, D устанавливают дополнительную классификацию s1, s2 или s3 по дымообразованию.

11.9.2 s1

ЕN 13823

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

SMOGRA ≤ 30 м2/с2;

TSP600s ≤ 50 м2.

11.9.3 s2

ЕN 13823

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

SMOGRA ≤ 180 м2/с2;

TSP600s ≤ 200 м2.

11.9.4 s3

Строительные изделия, для которых не проводились исследования процессов по дымообразованию или которые не соответствуют требованиям классов s1 и s2.

11.10 Дополнительные классификации d0, d1, d2 по падающим горящим каплям

11.10.1 Строительные изделия классов А2, B, C, D

Для строительных изделий классов А2, В, С, D устанавливают следующую дополнительную классификацию d0, d1 или d2 по появлению падающих горящих капель:

— d0, если при испытаниях согласно ЕN 13823 в течение 600 с не появляются падающие горящие капли;

— d1, если при испытаниях согласно ЕN 13823 в течение 600 с постоянно появляются падающие горящие капли в течение не более 10 с;

— d2, если не установлен параметр или:

а) строительное изделие не соответствует вышеуказанным требованиям классификаций d0 и d1;

- воспламеняется фильтровальная бумага при испытаниях согласно ЕN ISО 11925-2.

11.10.2 Строительные изделия класса E

Воспламенение фильтровальной бумаги при испытаниях согласно 
ЕN ISО 11925-2 обозначает дополнительную классификацию d2 для падающих горящих капель. Отсутствие воспламенения фильтровальной бумаги обозначает достижение класса Е без дополнительной классификации.

- Требования к классификации напольных покрытий (см. таблицу 2)

12.1 Общие положения

С помощью методов испытаний определяют значения для каждого указанного

а) Постоянные параметры:

| ЕN ISО 1182 | — Т, m, tf; |
| --- | --- |
| ЕN ISО 1716 | — PCS; |
| ЕN ISО 9239-1 | — критический тепловой поток. |

Для каждого параметра определяют среднее значение m. Классификацию в данном случае определяют исходя из этого значения, как приведено в 7.3.

- Дискретные параметры: ЕN ISО 11925-2 — Fs.

При проведении классификации, как описано в 7.4, производят анализ индивидуальных результатов.

12.2 Класс Ffl

Требования не предъявляются.

Класс Ffl также применятся, если изделие не соответствует классу Efl при проведении испытаний в соответствии с EN ISO 11925-2.

12.3 Класс Efl

Строительное изделие должно соответствовать требованиям ЕN ISО 11925-2.

При воздействии пламени на поверхность в течение 15 с, вертикальное распространение пламени в течение 20 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм над точкой воздействия пламени.

12.4 Класс Dfl

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

Строительное изделие должно соответствовать требованиям к классу Efl; b) ЕN ISО 9239-1

Критический тепловой поток ≥3,0 кВт/м2.

12.5 Класс Cfl

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

Строительное изделие должно соответствовать требованиям к классу Efl; b) ЕN ISО 9239-1

Критический тепловой поток ≥4,5 кВт/м2.

12.6 Класс Bfl

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

Строительное изделие должно соответствовать требованиям к классу Efl; b) ЕN ISО 9239-1

Критический тепловой поток ≥8,0 кВт/м2.

12.7 Класс A2fl

12.7.1 Общие положения

Нижеследующие требования распространяются на однородные и неоднородные строительные изделия.

ЕN ISО 9239-1

Критический тепловой поток ≥8,0 кВт/м2.

12.7.2 Однородные строительные изделия

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

12.7.3 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

12.8 Класс А1fl

12.8.1 Однородные строительные изделия

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30°С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

12.8.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30 °С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 1,4 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг.

12.9 Дополнительные классификации s1, s2 по дымообразованию

12.9.1 Общие положения

Для строительных изделий классов А2fl, Вfl, Сfl, Dfl устанавливают дополнительную классификацию s1 или s2 по дымообразованию.

12.9.2 s1

ЕN ISО 9239-1

Строительное изделие должно соответствовать требованию: дым ≤ 750 % х мин.

12.9.3 s2

Строительные изделия, для которых не определяется параметр или которые не соответствуют требованиям класса s1.

12 Требования к классификации материалов для изоляции труб (см. таблицу 3)

С помощью методов испытаний определяют значения для каждого указанного параметра.

а) Постоянные параметры:

| ЕN ISО 1182 | — Т, m, tf; |
| --- | --- |
| ЕN ISО 1716 | — PCS и, при необходимости, PCI; |
| ЕN 13823 | — FIGRA0,2MJ и FIGRA0,4MJ, THR600s, SMOGRA, TSP600s |

Для каждого постоянного параметра определяют среднее значение m. Классификацию в данном случае устанавливают в зависимости от этого значения, как описано в 7.3.

- Дискретные параметры:

ЕN 13823	— LFS и падающие горящие капли;

ЕN ISО 11925-2	— Fs и падающие горящие капли.

Для проведения классификации, как описано в 7.4, производят анализ индивидуальных результатов для каждого дискретного параметра.

13.2 Класс FL

Требования не предъявляются.

Класс FL также присваивается, если строительное изделие при испытаниях по ЕN ISО 11925-2 не соответствует классу ЕL.

13.3 Класс EL

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 15 с, вертикальное распространение пламени в течение 20 с после начала воздействия пламени не долж-но превышать 150 мм от точки воздействия пламени.

13.4 Класс DL

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) ЕN 13823

FIGRA (= FIGRA0,4MJ) ≤ 2100 Вт/с;

THR600s ≤ 100 Мдж.

13.5 Класс CL

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) EN 13823

Отсутствие бокового распространения пламени (LFS) до кромки образца;

FIGRA (= FIGRA0,4MJ) ≤ 460 Вт/с;

THR600s ≤ 15 МДж.

13.6 Класс BL

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 11925-2

При воздействии пламени на поверхность и, если необходимо, на кромку (см. 6.3) в течение 30 с, вертикальное распространение пламени в течение 60 с после начала воздействия пламени не должно превышать 150 мм от точки воздействия пламени;

b) ЕN 13823

Отсутствие бокового распространения пламени (LFS) до кромки образца;

FIGRA (= FIGRA0,2MJ) ≤ 270 Вт/с;

THR600s ≤ 7,5 МДж.

13.7 Класс A2L

13.7.1 Общие положения

При испытаниях согласно ЕN 13823 каждое строительное изделие класса А2L должно соответствовать требованиям класса ВL (см. 13.6).

13.7.2 Однородные строительные изделия

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

13.7.3 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг

или

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 50 °С;

m ≤ 50 %;

tf ≤ 20 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 4,0 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 3,0 МДж/кг.

Примечание — Значение PCS включает в себя долю скрытого испаряющегося тепла, когда при испытаниях согласно ЕN ISО 1716 (приложение А) возникает пар. Данное испаряющееся тепло в случае пожара не способствует повышению температуры. Поэтому для строительных изделий, которые содержат компоненты со значениями PCI (в отличие от значений PCS) доказательно значительно ниже установленных предельных значений PCS, допускается применять метод отвода.

13.8 Класс А1L

13.8.1 Однородные строительные изделия

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30 °С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

13.8.2 Неоднородные строительные изделия

Каждый основной компонент должен соответствовать требованиям:

а) ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг;

- ЕN ISО 1182

  - ≤ 30°С;

m ≤ 50 %;

tf = 0 с.

Каждый наружный неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг.

Каждый внутренний неосновной компонент должен соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 1,4 МДж/м2.

Строительное изделие в целом должно соответствовать требованиям:

ЕN ISО 1716

PCS ≤ 2,0 МДж/кг.

Примечание — Значение PCS включает долю скрытого испаряющегося тепла, когда при испытаниях согласно ЕN ISО 1716 (приложение А) возникает пар. Данное испаряющееся тепло в случае пожара не способствует повышению температуры. Поэтому для строительных изделий, которые содержат компоненты со значениями PCI (в отличие от значений PCS) доказательно значительно ниже установленных предельных значений PCS, допускается применять метод отвода.

13.9 Дополнительная классификация s1, s2, s3 по дымообразованию

13.9.1 Общие положения

Для строительных изделий классов А2L, ВL, СL, DL устанавливают дополнительную классификацию s1, s2 или s3 по дымообразованию.

13.9.2 s1

ЕN 13823

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

SMOGRA ≤ 105 м2/с2;

TSP600s ≤ 250 м2.

13.9.3 s2

ЕN 13823

Строительное изделие должно соответствовать требованиям:

SMOGRA ≤ 580 м2/с2;

TSP600s ≤ 1600 м2.

13.9.4 s3

Строительные изделия, для которых не проводились исследования по дымообразованию или которые не соответствуют требованиям классов s1 и s2.

13.10 Дополнительные классификации d0, d1, d2 по падающим горящим каплям

13.10.1 Строительные изделия классов А2L, BL, CL, DL

Для строительных изделий классов А2 L, ВL, СL, DL устанавливают следующую дополнительную классификацию d0, d1 или d2 по появлению падающих горящих капель:

— d0, если при испытаниях согласно ЕN 13823 в течение 600 с не появляются падающие горящие капли;

— d1, если при испытаниях согласно ЕN 13823 в течение 600 с постоянно возникают падающие горящие капли в течение не более 10 с;

— d2, если не установлен параметр или:

а) строительное изделие не соответствует вышеуказанным требованиям классификаций d0 и d1;

- воспламеняется фильтровальная бумага при испытаниях согласно ЕN ISО 11925-2.

13.10.2 Строительные изделия класса EL

Воспламенение фильтровальной бумаги при испытаниях согласно ЕN ISО 11925-2 обозначает дополнительную классификацию d2 для падающих горящих капель. Отсутствие воспламенения фильтровальной бумаги обозначает достижение класса ЕL без дополнительной классификации.

- Оформление классификации

14.1 Строительные изделия, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб

Настоящий стандарт распространяется на указанные ниже классы строительных изделий, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб:

| А1; |  |  |
| --- | --- | --- |
| А2L-s1, d0; | A2L-s1, d1 | A2L-s1, d2; |
| А2L-s2, d0; | А2L-s2, d1; | А2L-s2, d2 |
| А2L-s3, d0; | А2L-s3, d1; | А2L-s3, d2; |
| BL-s1, d0; | BL-s1, d1; | BL-s1, d2; |
| BL-s2, d0; | BL-s2, d1; | BL-s2, d2; |
| BL-s3, d0; | BL-s3, d1; | BL-s3, d2; |
| C-s1, d0; | C-s1, d1; | C-s1, d2; |
| C-s2, d0; | C-s2, d1; | C-s2, d2; |
| C-s3, d0; | C-s3, d1; | C-s3, d2; |
| D-s1, d0; | D-s1, d1; | D-s1, d2; |
| D-s2, d0; | D-s2, d1; | D-s2, d2; |
| D-s3, d0; | D-s3, d1; | D-s3, d2 |
| E; |  |  |
| E-d2; |  |  |
| F. |  |  |

Примечание — Если в требовании к классификации строительного изделия установлено s3 и (или) d2, значит предельные значения по дымообразованию и (или) падающим горящим каплям не достигались.

14.2 Напольные покрытия

Настоящий стандарт распространяется на классы строительных изделий:

А1fl;

А2fl-s1;	A2fl-s2;

Bfl-s1;	Bfl-s2;

Cfl-s1;	Cfl-s2;

Dfl-s1;	Dfl-s2;

Efl;

Ffl.

Примечание — Если в требовании к классификации строительного изделия установлено s2, значит предельное значение по дымообразованию не достигалось.

14.3 Материалы для изоляции труб

Настоящий стандарт распространяется на классы строительных изделий:

| А1L; |  |  |
| --- | --- | --- |
| А2L-s1, d0; | A2L-s1, d1; | A2L-s1, d2; |
| А2L-s2, d0; | А2L-s2, d1; | А2L-s2, d2; |
| А2L-s3, d0; | А2L-s3, d1; | А2L-s3, d2; |
| BL-s1, d0; | BL-s1, d1; | BL-s1, d2; |
| BL-s2, d0; | BL-s2, d1; | BL-s2, d2; |
| BL-s3, d0; | BL-s3, d1; | BL-s3, d2; |
| CL-s1, d0; | CL-s1, d1; | CL-s1, d2; |
| CL-s2, d0; | CL-s2, d1; | CL-s2, d2; |
| CL-s3, d0; | CL-s3, d1; | CL-s3, d2; |
| DL-s1, d0; | DL-s1, d1; | DL-s1, d2; |
| DL-s2, d0; | DL-s2, d1; | DL-s2, d2; |
| DL-s3, d0; | DL-s3, d1; | DL-s3, d2; |
| EL; |  |  |
| EL-d2; |  |  |
| FL. |  |  |

Примечание — Если в требовании к классификации строительного изделия установлено s3 и (или) d2, значит предельные значения по дымообразованию и (или) падающим горящим каплям не достигались.

15	Область применения классификации

Область применения классификации идентична области применения, установленной в результате испытания(-й) и (или) процедуры расширенного применения. Если для определенного строительного изделия предусматривается различное практическое применение, то могут потребоваться различные классификации.

(Измененная редакция, А1:2009)

- учетом используемых на практике оснований пола в [1] установлены стандартные подложки, применяемые при испытаниях, и правила применения результатов испытаний, полученных при применении данных стандартных подложек. Применение данных стандартных подложек не является обязательным. Строительное изделие также допускается испытывать при условиях, характерных для области применения, или с применением нестандартной подложки, которая используется при практическом применении.

В настоящем стандарте содержатся указания о применимости результатов испытаний при использовании стандартных подложек согласно EN 13238.

При использовании нестандартных подложек результат испытаний для его применения на практике ограничивается с учетом подложки, применяемой при испытаниях.

Применимость результатов испытаний для строительных изделий, закрепленных на подложке, ограничивается методами крепления, которые были применены при испытаниях. При применении клеевых составов одной группы результат испытаний распространяется на клеевые составы одного типа и на одинаковое их количество. Клеевые составы одной группы относятся к составам, имеющим как минимум такую же пожарную опасность для определенного строительного изделия, как и при испытании. В соответствии с этим клеевые составы одной группы также могут относиться к составам определенного типа (например, поливинилпиролидон, поливинилацетат). При применении специальных клеевых составов результаты испытаний распространяются только на данные специальные клеевые составы.

Классификацию по пожарной опасности допускается применять для строительных изделий в рамках одной группы изделий, при этом понятие «группа изделий» подразумевает строительные изделия с установленными отклонениями их параметров (например, толщины, плотности, области применения). Пожарная опасность изделий с параметрами в пределах установленных отклонений остается без изменений, а их область применения в протоколе классификации относят к расширенной области применения.

(Измененная редакция, А1:2009)

Примечание — Правила прямого и расширенного применения приведены в 
CEN/TS 15117.

16	Протокол классификации

16.1 Общие положения

Цель протокола классификации — обеспечить гармонизированную процедуру классификации строительного изделия, основываясь на результатах, полученных при испытаниях на пожарную опасность, или на результатах расширенного применения.

(Измененная редакция, А1:2009)

- протоколе классификации должны быть подробно рассмотрены принципы и результаты метода классификации.

16.2 Содержание и форма

Содержание и форма протокола классификации — в соответствии с приложением В.

Протокол классификации должен содержать:

а) идентификационный номер и дату;

- наименование держателя протокола классификации;

- наименование организации, составившей протокол классификации;

- сведения о типе и предусмотренном применении классифицируемого строительного изделия, включая его коммерческое(-ие) наименование(-я);

- подробное описание строительного изделия.

При составлении описания строительного изделия приводят ссылку на подробное описание в одном из протоколов испытаний, составляющих основу классификации, или ссылку на подробное описание, указанное в одном из протоколов испытаний или в протоколе (одном из протоколов) расширенного применения, составляющих основу классификации. Подробное описание должно содержать полное описание и идентификацию всех составляющих элементов, методов крепления и т. д. При применении строительных изделий одной группы достаточно общего описания. При применении специальных строительных изделий, например огнезащитных средств или клеевых составов, указывают все сопроводительные документы.

(Измененная редакция, А1:2009)

- протокол классификации необходимо включать основные технические требования на классифицируемое строительное изделие или на его элементы;

f) информацию о проведенном(-ых) испытании(-ях):

  - все протоколы испытаний и протоколы расширенного применения, которые используются для классификации; их идентифицируют по:

    - наименованию лаборатории, проводившей испытания или составившей протокол расширенного применения;

    - наименованию заказчика;

    - идентификационным номерам протокола испытаний и (или) протокола расширенного применения;

  - обозначение проведенных испытаний и (или) протоколов расширенного применения в соответствии со стандартом и предусматриваемой областью применения;

  - результаты испытаний по каждому испытанному образцу или результаты расширенного применения;

(Измененная редакция, А1:2009)

- классификацию и область применения:

  - ссылки на основные методы классификации по настоящему стандарту;

  - класс строительного изделия;

  - подробное описание области применения, т. е. условия практического применения настоящего протокола классификации;

(Измененная редакция, А1:2009)

- дополнительные данные:

  - любые ограничения срока действия протокола классификации;

  - предупреждение: «настоящий документ не является декларацией о соответствии или сертификатом соответствия на строительное изделие»;

  - фамилию и подпись лица (лиц), ответственного(-ых) за протокол классификации

.

Приложение А

(справочное)

Дополнительная информация для применения решения Комиссии от

8 февраля 2000 г. по осуществлению Директивы 89/106/ЕЕС по классификации строительных изделий по пожарной опасности

А.1 Общие положения

- настоящем приложении приведена дополнительная информация по классификации строительных изделий по пожарной опасности, которые в эксплуатационном состоянии могут содействовать возникновению пожара, его распространению и образованию дыма внутри помещения, в котором возникло возгорание, или внутри заданной зоны.

Настоящее приложение разъясняет основы классификации, указанной в таблицах решения Комиссии 2000/147/ЕС, с применением терминов и пояснений из данного документа.

А.2 Условия

А.2.1 Для всех строительных изделий в качестве условия принимают пожар, который начинается в помещении, распространяется и может достигнуть кругового пожара. Сценарий включает три пожароопасные ситуации, соответствующие следующим фазам в ходе развития пожара.

а) Первая фаза — начало пожара вследствие воспламенения строительного изделия воздействием малого пламени на его небольшой участок.

  - Вторая фаза — развитие пожара до окончательного охвата огнем. Эту фазу моделируют с помощью горящего в углу помещения предмета, распространяющего тепловой поток на соседние площади. Для напольных покрытий рассматривают пожар, который развивается в помещении его возникновения, и тепловой поток, который через дверной проем переносится на напольное покрытие в соседнем помещении или коридоре.

  - Третья фаза — перекидывание огня на все горючие строительные изделия, способствующие пожару.

А.2.2 Применимость классификации строительных изделий по пожарной опасности в фазе после кругового пожара основывается на крупномасштабном сценарии. Следует исходить из того, что данная классификация типична для других сценариев.

Подобное упрощенное условие используют при применении одной классификации к строительным изделиям различной ориентации и геометрии, а также к другим видам строительных изделий, отличных от применяемых при испытаниях.

Строительные изделия рассматривают относительно их конечного применения. Если классификация на основании одного из методов испытаний или перечисленных в таблицах 1–3 требований не применима, то допускается применять один или несколько контрольных сценариев. Эти сценарии могут быть описаны в последующих европейских стандартах или решениях Комиссии.

А.2.3 Различные классы строительных изделий относятся к различным пожарным нагрузкам в разные периоды развития пожара при контрольном сценарии. На рисунке А.1 показана зависимость между классами и результатами испытаний, применяемых в качестве контрольного сценария согласно [4] по определению границ классов.

А.2.4 Отсутствуют четкие зависимости, которые при различных пожарных нагрузках были бы справедливы для всех строительных изделий с различными или одинаковыми показателями. Различные классы строительных изделий учитывают в определенной мере различные нагрузки и различные показатели. Тем не менее более высокий класс строительного изделия должен иметь не только одинаковый уровень для каждого основного показателя, но и более высокий уровень, если в указанном классе учитывают все основные показатели.

А.2.5 Строительные изделия, относящиеся к классу А1, не способствуют развитию пожара или распространению развившегося пожара.

Строительные изделия класса А1 не представляют опасности дымообразования.

А.2.6 Согласно общепризнанному принципу результаты испытаний, проведенных при более строгих условиях, также распространяются на менее строгие условия. При необходимости область применения результатов испытаний может распространяться на более строгие условия применения.

Например, методы испытаний в соответствии с ЕN 13823 и ЕN ISО 11925-2, проводимые с вертикально расположенными образцами, также применяют на практике для строительных изделий других ориентаций, или испытания на одном строительном изделии, отражающие воздействие пожара в открытом помещении, также применимы к строительному изделию, располагаемому внутри вертикального и горизонтального пространства.

А.3 Контрольная пожароопасная ситуация

А.3.1 Контрольная пожароопасная ситуация для строительных изделий и материалов для изоляции труб, за исключением напольных покрытий

а) Воздействие малым пламенем на ограниченную площадь

| Воздействие | — малое пламя без излучения. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — вертикальный образец; — воздействие на поверхность и кромку. |
| Пожароопасная ситуация | — начальное воздействие пламени. |
| Учитываемые параметры: | — размеры обгорания и разрушения как функция времени; — падающие горящие капли. |

b) Отдельно горящий предмет в помещении

| Воздействие | — отдельно горящий предмет. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — угол; — воздействие на угол. |
| Пожароопасная ситуация | — фаза до охвата огнем. |
| Учитываемые параметры: | — распространение пламени; — выделение тепла и дымообразование; — падающие горящие капли. |

c) Полностью развившийся пожар в помещении

| Воздействие | — фаза после охвата огнем. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — любая. |
| Пожароопасная ситуация | — любая, включая фазу после охвата огнем. |
| Учитываемые параметры: | — распространение пламени; — выделение тепла и дымообразование. |

А.3.2 Контрольная пожароопасная ситуация для напольных покрытий

а) Воздействие малым пламенем на ограниченную площадь

| Воздействие | — малое пламя без излучения. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — вертикальный образец; — воздействие на поверхность. |
| Пожароопасная ситуация | — начальное воздействие пламени. |
| Учитываемые параметры: | — размеры обгорания и разрушения как функция времени; |

b) Полностью развившийся пожар в ограниченном помещении

| Воздействие | — тепловое излучение на ограниченную площадь. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — горизонтальный образец. — воздействие на поверхность. |
| Пожароопасная ситуация | — полностью развившийся пожар в ограниченном помещении. |
| Учитываемые параметры: | — критический тепловой поток (размеры распространения пламени; — дымообразование. |

Примечание — Напольные покрытия не оценивают по их воздействию на развитие пожара в помещении при возникновении огня.

c) Полностью развившийся пожар в помещении

| Воздействие | — фаза после охвата огнем. |
| --- | --- |
| Геометрия: | — любая. |
| Пожароопасная ситуация | — любая, включая фазу после охвата огнем. |
| Учитываемые параметры: | — распространение пламени; — выделение тепла и дымообразование. |

А.4 Зависимость между классами и контрольными сценариями пожара

А.4.1 Общие положения

Данная зависимость более подробно разъясняется ниже и приведена на рисунке А.1.

А.4.2 Для всех строительных изделий, за исключением напольных покрытий пожара

| Классы F, FL: | строительные изделия, пожарную опасность которых не определяют или не относящиеся к классам А1, А2, B, C, D, E, А1L, А2L, BL, C L, DL, EL. |
| --- | --- |
| Классы Е, EL: | строительные изделия, устойчивые к кратковременному воздействию малого пламени без существенного распространения пламени. |
| Классы D, DL: | строительные изделия, соответствующие требованиям классов Е и ЕL соответственно и устойчивые к долговременному воздействию малого пламени без существенного распространения пламени. Кроме того, строительные изделия, устойчивые к воздействию одного горящего предмета с достаточно замедленным и ограниченным выделением тепла. |
| Классы С, CL: | как классы D и DL, но с более строгими требованиями. |

Кроме того, для данных строительных изделий также характерно ограниченное боковое распространение пламени при воздействии отдельно горящего предмета.

| Классы В, BL: | как классы С и СL, но с более строгими требованиями. |
| --- | --- |
| Классы А2, A2L: | строительные при методе испытаний SBI согласно ЕN 13823 строительные изделия соответствуют требованиям класса В или ВL соответственно. Кроме того, данные строительные изделия в условиях полностью развившегося пожара не оказывают существенного влияния на пожарную нагрузку и развитие пожара. |
| Классы А1, A1L: | строительные изделия классов А1 и А1L не способствуют распространению пожара на всех его фазах, включая полностью развившийся пожар. Поэтому считается, что они соответствуют всем требованиям к материалам других классов. |

Дополнительная классификация по дымообразованию:

| s3 | — ограничение дымообразования не требуется; |
| --- | --- |
| s2 | — — ограничено общее количество выделенного дыма, а также пропорция увеличения дымообразования; |
| s1 | — более строгие требования по сравнению с s2. |

Дополнительная классификация по падающим горящим каплям:

| d2 | — нет ограничений; |
| --- | --- |
| d1 | — падающие горящие капли отсутствуют в течение предусмотренного времени; |
| d0 | — нет падающих горящих капель. |

А.4.3 Для напольных покрытий

| Класс Ffl: | строительные изделия, горючесть которых не определяют или не относящиеся классам А1fl, А2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Еfl. |
| --- | --- |
| Класс Еfl | изделия, строительные изделия, устойчивые к кратковременному воздействию малого пламени. |
| Класс Dfl: | строительные изделия, соответствующие требованиям класса Еfl и, кроме того, устойчивые к воздействию теплового потока в течение определенного времени. |
| Класс Сfl: | как класс Dfl, но с более строгими требованиями. |
| Класс Вfl | как класс Сfl, но с более строгими требованиями. |
| Класс А2fl: | в части теплового потока соответствуют требованиям класса Вfl. Кроме того, данные строительные изделия в условиях полностью развившегося пожара не оказывают существенного влияния на пожарную нагрузку и развитие пожара. |
| Класс А1fl: | строительные изделия класса А1fl не способствуют пожару на всех его фазах, включая полностью развившийся пожар. По этой причине считается, что они соответствуют всем требованиям к материалам других классов. |

Дополнительная классификация по дымообразованию:

| s2 | — нет ограничений; |
| --- | --- |
| s1 | — ограничено общее количество выделенного дыма |

1 — охват огнем;

B — класс В/А2; С — отсутствие охвата огнем при мощности горелки 100 кВт;

D — охват огнем через 2 мин при мощности горелки 100 кВт;

E — охват огнем ранее 2 мин при мощности горелки 100 кВт

Примечание — Коэффициент выделения тепла HRR включает только долю тепла, выделяемого от образца, а не долю тепла от горелки.

Рисунок А.1 — Зависимость между определенными в таблице 1 классами

и результатами испытаний согласно [4]

1 — данную область не учитывают согласно FIGRA0,2MJ ≤ FIGRA0,4MJ;

2 — особый метод для класса А1

Рисунок А.2 — Графическая зависимость

между FIGRA0,2MJ, FIGRA0,4MJ и классами

Приложение В

(обязательное)

Форма протокола классификации

Ниже приведена форма протокола классификации.

1 Введение

Настоящий протокол классификации устанавливает классификацию строительного изделия по пожарной опасности ________________________________________________ в соответствии с методами наименование изделия (по данным заказчика)

по СТБ EN 13501-1-2011.

Логотип органа, составившего протокол классификации

Примечание — Текст (информацию), приводимый(-ую) органом, составляющим протокол классификации (нотифицированным органом*), указывают курсивом.

Классификация по пожарной опасности

согласно ГОСТ Р ЕN

Заказчик _____________________________________________________________

наименование и адрес заказчика

Составлен _____________________________________________________________

наименование и адрес нотифицированного органа(,

составившего протокол классификации

Номер нотифицированного органа __________________________________________

номер нотифицированного органа*, подготовившего классификацию

Наименование изделия __________________________________________________

по данным заказчика

Номер протокола классификации __________________________________________

Регистрационный номер __________________________________________________

Дата выдачи ___________________________________________________________

Настоящий протокол классификации состоит из пяти страниц и не может быть частично использован или воспроизведен.

2 Сведения о классифицированном строительном изделии

2.1 Общие положения

Строительное изделие ______________________________________________

наименование изделия (по данным заказчика)

относится к типу изделий _____________________________________________

по соответствующим европейским техническим условиям*

2.2 Описание

Строительное изделие ______________________________________________

наименование изделия (по данным заказчика)

описывается в указанных в 3.1 протоколах испытаний, которые положены в основу классификации, или как указано ниже.

Описание изделия __________________________________________________

__________________________________________________________________

Примечание — По возможности следует использовать шаблоны данных.

3 Протоколы и результаты испытаний, лежащих в основе настоящей классификации

(Измененная редакция, А1:2009)

3.1 Протоколы

(Измененная редакция, А1:2009)

В протоколах указывают сведения, как приведено ниже.

| Наименование лаборатории | Наименование заказчика | Номер протокола испытаний | Метод испытаний и дата (правила для расширенного применении и дата) |
| --- | --- | --- | --- |

(Измененная редакция, А1:2009)

3.2 Результаты

| Метод испытаний и порядковый номер испытаний | Параметр | Количество испытаний a) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные параметры — среднее значение m | Дискретные параметры |
| Первый метод испытаний | 1 |  | Результат 1 | Соответствует или не соответствует |
|  | 2 |  | Результат 2 | Соответствует или не соответствует |
|  | 3 |  | Результат 3 | Соответствует или не соответствует |
| Второй метод испытаний (при необходимости) | 1 |  | Результат 1 | Соответствует или не соответствует |
|  | 2 |  | Результат 2 | Соответствует или не соответствует |
| a) Не распространяется на область расширенного применения. (Измененная редакция, А1:2009) |

4 Классификация и область применения

4.1 Нормативная ссылка

Настоящая классификация выполнена в соответствии с СТБ EN 13501-1-2011.

4.2 Классификация

Строительное изделие ______________________________________________

наименование изделия (по данным заказчика)

по пожарной опасности делят на классы:

А1 — F;

А1fl — Ffl;

А1L — FL.

Дополнительная классификация по дымообразованию: s1, s2, s3.

Дополнительная классификация по падающим горящим каплям: d0, d1, d2.

Форма классификации по пожарной опасности строительных изделий, за исключением напольных покрытий и материалов для изоляции труб:

| Пожарная опасность |  |  | Дымообразование |  |  | Горящие капли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 — F | - | s | 1, 2 или 3 |  | d | 0, 1 или 2 |

Примечание — Т. е. от А1 до F — s1, s2 или s3 соответственно d0, d1 или d2 соответственно.

Форма классификации по пожарной опасности напольных покрытий:

| Пожарная опасность |  |  |  |  | Дымообразование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1fl — Ffl | - |  | s |  | 1 или 2 |

Примечание — Т. е. от А1fl до Ffl — s1 или s2 соответственно.

Форма классификации по пожарной опасности материалов для изоляции труб:

| Пожарная опасность |  |  | Дымообразование |  |  | Горящие капли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1L — FL |  | s | 1, 2 или 3 |  | d | 0, 1 или 2 |

Примечание — Т. е. от А1L до FL — s1, s2 или s3 соответственно d0, d1 или d2 соответственно.

Классификация по пожарной опасности:

Настоящая классификация распространяется на следующие показатели изделия (например, толщину, плотность и т. д.).

| Показатель первого изделия__________ | Изменение показателя первого изделия_ |
| --- | --- |
| Показатель второго изделия___________ | Изменение показателя второго изделия_ |
| Показатель третьего изделия__________ | Изменение показателя третьего изделия |
| Показатель четвертого изделия________ | Изменение показателя четвертого изделия |
| Показатель х изделия и т. д. __________ | Изменение показателя х изделия и т. д._ |

Указывают нормативный документ и дату, когда произошло изменение.

Классификация на следующее практическое применение:

Данные по основаниям и (или) воздушным зазорам _____________________

Данные по способам и видам креплений _______________________________

Данные по соединениям (стыкам) _____________________________________

Данные по другим аспектам практического применения____________________

5 Ограничения

Протокол классификации не является декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. При СЕ-маркировке строительного изделия по системе 3 процедуры подтверждения соответствия добавляют следующее заключение: «Классификация строительного изделия, установленная в настоящем протоколе, применяется для декларации о соответствии изделия, подтверждаемого изготовителем по системе 3, и СЕ-маркировки в рамках Директивы, касающейся строительных изделий».

Изготовителем подготовлена и приложена декларация, подтверждающая, что при изготовлении строительного изделия не применялись специальные процессы, методы или технологии по улучшению класса пожарной опасности строительного изделия с целью получения требуемой классификации (например, добавление веществ, сдерживающих горение; ограничение органических компонентов или наполнителей). Как следствие, изготовителем сделан вывод о соответствии системе 3 в процедуре подтверждения соответствия строительного изделия.

Орган, проводивший испытания, не принимал участия в отборе образцов, тем не менее ему предоставлены от изготовителя необходимые сведения для прослеживания испытанных образцов.

Исполнитель						Утверждено

__________________	________________________

подпись лица, проводившего классификацию	подпись лица, утвердившего протокол классификации

Библиография

| [1] | ЕN 13238Reaction to fire tests for building products — Conditioning procedures and general rules for selection of substrates | Испытания строительных изделий на пожарную опасность. Метод кондиционирования и общие правила выбора подложек |
| --- | --- | --- |
| [2] | EN ISO 13943 Fire safety — Vocabulary (ISO 13943:2000) | Противопожарная защита — Словарь (ISO 13943:2000) |
| [3] | СEN/TS 15447 Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive | Порядок монтажа и крепления при испытаниях по определению пожарной опасности строительных изделий и материалов, на которые распространяется Директива ЕС на строительные материалы Измененная редакция, А1:2009 |
| [4] | ISO 9705:1993 Fire tests — Full scale room tests for surface products | Испытания на огнестойкость. Натурные испытания поверхностных изделий в помещении |

Приложение Д.А

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов

ссылочным европейским стандартам другого года издания

Таблица Д.А.1

| Обозначение и наименование европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 13823:2010 |  |  |
| EN ISO 1182:2010 |  |  |
| EN ISO 1716:2010 |  |  |
| EN ISO 9239-1:2010 |  |  |
| EN ISO 11925-2:2010 |  |  |

________________________________________________________________________

УДК 614.894:006.354						ОКС 13.220.01, 13.220.40

Ключевые слова: классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности, классы пожарной опасности, испытание на негорючесть, воспламеняемость, методы испытаний и подготовка образцов, протокол классификации

____________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель генерального директора

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»						      К.В. Леонидов

Руководитель разработки:

Директор департамента стандартизации,

материалов и технологий						      Е.И. Выбойченко

Исполнители:

Старший инженер отдела

горно-металлургической промышленности 			      Е.Е. Криворучко

# Footnotes

( Применяется только для CE – маркировки.