| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО техническому регулированию и метрологии |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р EN 13501-5 |

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ

КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ

Часть 5.

Классификация, использующая

данные испытания о реакции кровли

(EN 13501-5, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
«___» ______________ 2019 г.

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13501-5:2005 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 5. Классификация по результатам испытаний стойкости кровли к наружному воздействию пламени (Fire classification of construction products and building elements — Part 5. Classification using data from external fire exposure to roofs tests, IDT), включая его изменение А1:2009

5  ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

EN 13501-5:2005 принят CEN 22 сентября 2005 г. и введен в действие CEN 18 февраля 1999 г. Члены CEN обязаны выполнять регламент CEN/CENELEC, в котором определены условия, при которых EN 13501-5:2005 без каких-либо изменений следует придать статус национального стандарта. Актуализированные списки данных национальных стандартов с их библиографическими данными можно получить по запросу в центральном секретариате или у любого члена CEN.

EN 13501-5:2005 существует в трех официальных редакциях (немецкой, английской, французской). Редакция на другом языке, выполненная членом CEN под свою ответственность путем перевода на язык своей страны и переданная в менеджмент-центр, имеет тот же статус, что и официальные редакции.

Членами CEN/CENELEC являются национальные институты стандартизации Австрии, Бельгии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Содержание

Введение

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4  Классы стойкости кровельных покрытий (кровель) к наружному воздействию пламени

5  Методы испытаний

6  Принципы подготовки образцов, испытаний и классификации

7  Количество испытаний для классификации

8  Параметры классификации

9  Классы и критерии

10  Протокол классификации

Приложение A (рекомендуемое) Общая информация, касающаяся четырех методов испытаний по CEN/TS 1187…………………………..

Приложение В (обязательное) Форма протокола классификации для кровельного покрытия (кровли), подверженного(-ой) воздействию источника пламени……………………………………………………………..

Приложение Д.А (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам………………………...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ И

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ

Часть 5. Классификация, использующая

данные испытания о реакции кровли

Fire classification of construction products and building elements

Part 5. Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт предусматривает процедуры классификации и проведения огневых испытаний для кровельных покрытий (кровель), подвергнутых воздействию внешним источником пламени, основанные на четырех методах испытаний, приведенных в CEN/TS 1187, и соответствующих процедурах расширенного применения.

(Измененная редакция, A1:2009)

Для классификации кровельных покрытий (кровель) необходимо применять только методы испытаний и процедуры расширенного применения, для которых предусмотрена соответствующая классификация.

(Измененная редакция, A1:2009)

Изделия рассматриваются относительно их окончательной области применения.

Примечание — Различия терминов по испытаниям и классификации кровель с крутым уклоном и фасадов могут быть отражены в национальных документах.

Общая информация, касающаяся четырех методов испытаний, приведена в приложении A настоящего стандарта и в CEN/TS 1187.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на

Проект, первая редакция

стандарты, положения других документов. Для датированных ссылок последующие изменения или пересмотр ссылочных документов применяют в настоящем стандарте только при внесении в него изменений или пересмотре. Для недатированных ссылок применяют их последние издания (включая все изменения).

СEN/TS 1187:2012, Methods of testing the resistance of the roof of buildings to fire outside (СЕН/ТС 1187:2012 Методы испытаний стойкости кровли зданий к воздействию огня снаружи)

ENV 1187:2002 Methods of testing the roof by external fire (ЕН 1187:2002 Методы испытаний кровли путем наружного огневого воздействия)

EN 13501-1:2007+А1:2009 Classification of building products and materials on fire hazard. Part 1. Classification of building products according to the results of fire hazard tests (ЕН 13501-1:2007+А1:2009  Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность)

EN 15725:2010  Protocols for extended application of fire hazard indicators of building products (ЕН 15725:2010 Протоколы для расширенного применения показателей пожарной опасности строительных изделий)

(Измененная редакция, A1:2009)

EN ISO 13943:2010  Fire safety. Dictionary (ЕН ИСО 13943:2010 Пожарная безопасность. Словарь)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в EN ISO 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кровля (roof): Обшивочная и уплотняющая система здания, включающая возможные слои теплоизоляции и (или) гидроизоляции, как правило, поверх несущего основания, включая крепежно-фиксирующие изделия и материалы (клей, механические крепежные изделия и т. д.) и световые фонари, а также другие элементы герметизации кровельных проемов, предназначенные для обеспечения герметичности от неблагоприятных погодных условий (CEN/TS 1187).

3.2 строительный материал (material): Материал, состоящий из одного вещества или тонко распределенной смеси, например металл, камень, дерево, бетон, минеральная вата со связующим, полимеры (CEN/TS 1187).

3.3 поврежденный строительный материал (damaged material): Материал, сгоревший, обуглившийся, расплавившийся или претерпевший иным образом видимые изменения от нагрева (изменение цвета окраски и отложение сажи не являются повреждениями).

3.4 сгоревший строительный материал (Burnt material): Материал, разрушенный при горении или пиролизе (CEN/TS 1187).

3.5 комбинированный строительный материал (composite): Соединение материалов, которые строительстве, как правило, являются отдельными строительными материалами (например, строи-тельные материалы с покрытием или слоистые, такие как кровельное полотно) (CEN/TS 1187).

3.6 строительное соединение (assembly): Элемент, образованный соединением строительных материалов и (или) комбинированных строительных материалов (например, сэндвич-панель) (CEN/TS 1187).

3.7 строительное изделие (product): Строительный материал, комбинированный строительный материал или строительное соединение (CEN/TS 1187).

3.8 образец (specimen): Фрагмент кровли, предоставленный на испытания (CEN/TS 1187).

3.9 сплошное основание (continuous deck): Несущая опора кровли, у которой шов на стыке между соседними элементами не превышает 0,5 мм (у деревянных брусьев с фугованными кромками — (5,0±0,5) мм) (CEN/TS 1187).

3.10 нагруженная поверхность (exposed surface): Наружная поверхность образца, которая подвергается тепловой нагрузке при испытаниях (CEN/TS 1187).

3.11 место измерения (measuring zone): Поверхность образца, в пределах которой проводят испытания (CEN/TS 1187).

3.12 нижняя сторона (underside): Нижняя сторона образца (CEN/TS 1187).

3.13 устойчивое пламенное горение (sustained flaming): Возникновение пламени с продолжи-тельностью горения на одном месте не менее 5 с (CEN/TS 1187).

3.14 наружное распространение пламени (external fire spread): Процесс распространения устойчивого пламенного горения по нагруженной поверхности образца (CEN/TS 1187).

3.15 проникновение пламени (fire penetration): Обусловленное источником зажигания появление устойчивого пламенного горения или тления на нижней стороне образца, включая появление на ней горящих капель (обугливание или изменение цвета окраски не являются проникновением пламени) (CEN/TS 1187).

3.16 прогары (opening): Возникающие во время проведения испытания отверстия площадью более 25 мм2 или щели, проходящие по всему образцу таким образом, что горящие частицы могут па-дать сквозь кровлю (CEN/TS 1187).

3.17 внутренние повреждения (internal damage): Степень повреждения строительного материала в любом слое конструкции кровли, измеряемая от края проекции источника зажигания вверх и вниз вдоль полотна кровли (CEN/TS 1187).

3.18 распространение пламени по кровле (fire spread within the roof): Максимальная длина участка поврежденной кровли, измеряемая от верхнего края проекции источника зажигания вверх и от нижнего края — вниз каждого слоя наклонной кровли и в любом направлении — для горизонтальной кровли (для методов испытаний 1 и 3).

3.19 горящие капли или обрушение (flaming droplets or debris): Падающие с образца горящие части, которые продолжают гореть на полу не менее 5 с (CEN/TS 1187).

3.20 шов (joint): Любое соединение или стык в пределах одного слоя в конструкции кровли, например соединение внахлестку или встык (CEN/TS 1187).

3.21 кровельное покрытие (roof covering): Верхний слой кровли; может быть однослойным или многослойным (CEN/TS 1187).

3.22 длина повреждения (damaged length): Длина поврежденного материала кровли или несущей плиты, измеренная в миллиметрах от середины деревянной перемычки (для метода испытаний 2) (CEN/TS 1187).

3.23 подложка (substrate): Строительный материал (изделие) с известными параметрами, которое используется непосредственно под основанием кровли (для метода испытаний 2) (CEN/TS 1187).

3.24 уклон кровли (roof pitch): Угол наклона кровли по отношению к горизонтали (CEN/TS 1187).

3.25 время наружного распространения пламени TE (external fire spread time): Время, необходимое для наружного распространения пламени к краю области измерения (для метода испытаний 3) (CEN/TS 1187).

3.26 время проникновения пламени Tp (time to fire penetration): Время, необходимое для проникновения пламени (см. 3.15).

3.27 негорючая подложка или основание (non-combustible substrate or deck): Подложка или основание, соответствующие классу A1, A2-s1 или d0 согласно EN 13501-1 (только для настоящего стандарта).

3.28 горючая подложка или основание (combustible substrate or deck): Подложка или основание, не удовлетворяющие определению понятия «негорючая подложка или основание» (см. 3.27).

3.29 проникновение пламенем (penetration by fire): Появление на нижней стороне образца устойчивого пламенного горения или тления, не относящихся к воздействию источника зажигания на нагруженную поверхность (только для метода испытаний 4), не учитывая любое испытательное пламя, а также независимо от появления воспламенения от горелки через имеющиеся отверстия в образце.

3.30 область прямого применения (direct field of application): Результат процедуры, проводимой по установленным правилам, при которой результат испытаний при изменении одного или нескольких показателей изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рассматривают как равнозначный.

3.31 область расширенного применения (extended field of application): Результат процедуры, проводимой по установленным правилам и методике расчета, согласно которой результат испытаний при изменении показателя изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рассчитывают на основе одного или нескольких результатов испытаний с применением одного и того же стандарта на испытания.

3.32 результат расширенного применения (extended application result): Прогнозируемое значение параметра показателя, полученное на основании процедуры расширенного применения.

3.33 протокол расширенного применения (extended application report): Документ, обобщающий результаты расширенного применения, с описанием процедуры расчета полученных результатов, оформленный в соответствии с EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

- Классы стойкости кровельных покрытий (кровель) к наружному воздействию пламени

Классификация, приведенная в настоящем стандарте, основана на методах испытаний, содержащихся в CEN/TS 1187, который включает четыре отличных друг от друга метода испытаний, соответствующих различным сценариям опасности. Прямая корреляция между методами испытаний отсутствует, и, следовательно, отсутствует сопоставимость классов, определяемых по различным методам испытаний.

Считается, что строительные изделия определенного класса, удовлетворяют всем требованиям любого более низкого класса для того же метода испытаний или сценария опасности. Классы с соответствующими пожарно-техническими характеристиками приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Метод испытаний | Класс | Критерии классификации |
| --- | --- | --- |
| CEN/TS 1187, методы испытаний 1 | BROOF (t1) | Для любого испытания должны удовлетворяться следующие условия: наружное и внутреннее распространение пламени вверх<0,700 м; наружное и внутреннее распространение пламени вниз <0,600 м; максимальная длина наружного и внутреннего повреждения — <0,800 м; отсутствуют падающие с поверхности образца, подвергаемой нагрузке, горящие капли или обрушения, которые продолжают гореть на полу более 5 с; отсутствуют отверстия площадью более 25 мм2 или трещины шириной более 2 мм, которые появляются во время испытаний и проходят сквозь весь испытываемый образец, в результате чего горящие элементы могут падать сквозь кровлю; отсутствуют сквозные отверстия площадью >25 мм2; сумма всех сквозных отверстий должна быть <4500 мм2; боковое распространение пламени не достигло краев места измерения; нет внутреннего тлеющего горения; максимальный радиус распространения пламени (для горизонтальных кровель), при наружном и внутреннем распространении <0,200 м |
|  | FROOF (t1) | Присваивается без проведения испытаний |
| ENV 1187:2002, методы испытаний 2 | BROOF (t2) | Для двух серий испытаний при скорости ветра 2 и 4 м/с: средняя длина повреждения кровельного покрытия и подложки <0,550 м; максимальная длина повреждения кровельного покрытия и подложки — <0,800 м |
|  | FROOF (t2) | Характеристики не установлены |
| CEN/TS 1187, методы испытаний 3 | BROOF (t3) | TE > 30 мин и TP > 30 мин |
|  | СROOF (t3) | TE > 10 мин и TP > 15 мин |
|  | DROOF (t3) | TP > 5 мин |
|  | FROOF (t3) | Присваивается без проведения испытаний |
| CEN/TS 1187, методы испытаний 4 | BROOF (t4) | Нет проникновения пламени в кровельную систему в течение 1 ч. При предварительном испытании, после отвода горелки, образец горит <5 мин. При предварительном испытании, распространение пламени <0,38 м параллельно области горения |
|  | CROOF (t4) | Нет проникновения пламени в кровельную систему в течение 30 мин. При предварительном испытании, после устранения испытательного пламени, образец горит <5 мин. При предварительном испытании, распространение пламени <0,38 м параллельно области горения |
|  | DRООF (t4) | Происходит проникновение пламени в кровельную систему в течение 30 мин, но нет проникновения при проведении предварительного испытания. При предварительном испытании, после устранения испытательного пламени, образец горит <5 мин. При предварительном испытании распространение пламени <0,38 м параллельно области горения |
|  | EROОF (t4) | Происходит проникновение пламени в кровельную систему в течение 30 мин, но нет проникновения при проведении предварительного испытания. Распространение пламени не контролируется |
|  | FROOF (t4) | Присваивается без проведения испытаний |

- Методы испытаний

5.1 Общие требования

В CEN/TS 1187 приведены четыре метода испытаний, которые могут быть использованы для классификации кровельных покрытий (кровель). Выбор метода испытаний установлен в 6.3. Параметры классификации, классы и соответствующие критерии установлены в разделах 8 и 9.

5.2 Метод испытаний 1: с нагрузкой от источника огневого воздействия

По результатам испытаний определяют пожарно-технические характеристики кровли при условиях теплового воздействия зажигательной рамкой. Характеристики включают наружное распространение пламени, распространение пламени по кровле и проникновение пламени.

5.3 Метод испытаний 2: с нагрузкой от источника огневого воздействия и ветра

По результатам испытаний определяют пожарно-технические характеристики кровельного покрытия при условиях теплового воздействия зажигательной рамкой и источником ветра. Характеристики включают длину повреждения нагруженной поверхности и нижней стороны.

5.4 Метод испытаний 3: с нагрузкой от источника огневого воздействия, ветра и источника дополнительного теплового излучения

По результатам испытаний определяют пожарно-технические характеристики кровельного покрытия при условиях теплового воздействия зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения. Характеристики включают наружное распространение пламени и проникновение пламени.

5.5 Метод испытаний 4 — в две стадии: с нагрузкой от источника огневого воздействия, ветра и источника дополнительного теплового излучения

По результатам испытаний определяют пожарно-технические характеристики кровельного покрытия при условиях теплового воздействия зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения. Характеристики включают наружное распространение пламени и проникновение пламенем.

- Принципы подготовки образцов, испытаний и классификации

6.1 Общие требования к подготовке образцов

Перед испытанием образец должен быть подготовлен и установлен в соответствии с требованиями к методу испытаний, а также стандартов на изделия или технической документации.

Характеристики кровельного покрытия (кровли) включают показатели: наружное и внутреннее распространение пламени, наружное и внутреннее повреждение, проникновение пламени и возникновение горящих капель или обрушения. Характеристики кровельного покрытия (кровли) зависят не только от пожарных характеристик нагруженной поверхности, но также и от влияния других компонентов кровли, таких как тип материала, толщина отдельных слоев и их пароизоляции вместе с элементами крепления. Характеристики также могут зависеть от системы крепления всех компонентов, например склеенные или механически закрепленные.

В связи с этим образцы должны быть представительными с учетом всех особенностей области применения по отношению к:

а) подложке или основанию;

b) типу, количеству и соединению всех слоев материалов кровли (включая любую изоляцию, пароизоляцию и т. д.);

c) закреплению слоев.

Чтобы уменьшить количество испытаний и охватить более широкую область применения, стандартные требования к образцам определяют индивидуальными методами испытаний.

Такие стандартные требования относятся, например, к подложкам или основаниям, типам соединений и их расположению.

6.2 Общие требования к испытанию образцов

Пожарно-технические характеристики кровельного покрытия (кровли) зависят не только от собственных свойств его компонентов и условий огневого воздействия, но и в большей степени от угла наклона кровли.

Чтобы уменьшить количество испытаний и охватить более широкую область применения, определены некоторые стандартные углы наклона. При проведении испытаний по методам 1 и 3 заказчик может не использовать стандартные углы наклона, ограничивая таким образом область применения данной классификации по углу наклона, используемому при испытаниях.

6.3 Выбор методов испытаний

Четыре метода испытаний, представляющих четыре различных сценария, установлены в CEN/TS 1187. Методы испытаний оценивают пожарно-технические характеристики кровельного покрытия (кровли) при следующих условиях проведения испытаний:

- метод испытаний 1 — воздействие зажигательной рамкой;

- метод испытаний 2 — воздействие зажигательной рамкой и ветром;

- метод испытаний 3 — воздействие зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения;

- метод испытаний 4 (в две стадии) — воздействие зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения.

Выбор метода(-ов) испытания(-ий), который(-ые) следует применить, зависит от классификации, предусмотренной заказчиком.

Если предусмотрена классификация BROOF (t1) (таблица 1), используют только метод испытаний 1 при условиях воздействия зажигательной рамкой.

Если предусмотрена классификация BROOF (t2) (таблица 1), используют только метод испытаний 2 с зажигательной рамкой и ветром.

Если предусмотрена классификация BROOF (t3), CROOF (t3) или DROOF (t3) (таблица 1), используют только метод испытаний 3 с зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения.

Если предусмотрена классификация BROOF (t4), CROOF (t4), DROOF (t4) или EROOF (t4) (таблица 1), используют только метод испытаний 4 (в две стадии) с зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения.

Если требуется более одной классификации, то проводят все соответствующие испытания, так как между методами испытаний не существует прямой корреляции и, следовательно, отсутствует четко установленная сопоставимость классов, определенных по различным методам испытаний.

6.4 Область применения

Область применения может быть определена по протоколам испытаний и другим соответствующим данным в соответствии с процедурами, установленными в EN 15725, который определяет значение расширенного применения при классификации.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5 Специальные требования

6.5.1 Общие требования

Для каждого метода испытаний определены стандартные образцы и условия проведения испытаний, позволяющие расширить область прямого применения.

Количество требуемых образцов и испытаний зависят от предусмотренной области применения классификации.

Переменными могут быть угол наклона кровли, основание и (или) подложка, применяемые для испытаний, включая соединительные элементы.

6.5.2 Метод испытаний 1

6.5.2.1 Общие требования

Выбранный метод испытаний должен охватывать предусмотренную область прямого применения результатов испытаний согласно 6.5.2.5. Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.2.2 Угол наклона

Стандартные углы наклона для проведения испытаний — 15° и 45°. Также испытания допускается проводить под углом наклона образца, используемом на практике.

6.5.2.3 Материал основания

Стандартные характеристики основания при проведении испытаний определены в CEN/TS 1187:

- основание, изготавливаемое из уложенных параллельно друг другу полос из древесно-стружечных плит толщиной 16 мм и шириной 250 мм, плотностью (680±50) кг/м3, которые должны иметь острые кромки и прилегать друг к другу настолько плотно, чтобы ширина стыков между плита-ми не превышала 0,5 мм;

- основание, приведенное в перечислении a) c шириной стыков (5,0±0,5) мм;

- плита толщиной 10 мм из силиката кальция, усиленная стекловолокном, плотностью в сухом состоянии (680±50) кг/м3;

- основание из стального трапециевидного профиля;

е) без сплошного основания.

Испытания также могут быть проведены с применяемым на практике основанием. Полученная классификация будет распространяться только на испытанные основания.

- таблице B.1 приведен порядок отбора оснований с учетом предусмотренной области применения. Для каждого типа основания кровли, которой требуется классификация, четыре из пяти образцов, приведенных в 6.5.2.4, испытывают по ENV 1187:2002 (таблица 1).

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.2.4 Расположение стыков

Для оценки влияния стыков на поведение кровли отбирают пять стандартных образцов, четыре из которых должны быть испытаны (см. CEN/TS 1187).

Для каждой определенной кровли требуется испытывать четыре образца.

6.5.2.5 Область прямого применения результатов испытаний

6.5.2.5.1 Угол

Результаты испытаний, полученных под углом 15°, являются действительными для углов наклона <20°.

Результаты испытаний, полученных под углом 45°, являются действительными для углов наклона ≥20°.

Результаты испытаний при определенном угле наклона, отличном от 15° или 45°, являются действительными только для кровель с испытанным определенным уклоном.

6.5.2.5.2 Материал основания

Испытания со стандартным несущим основанием

Полученные результаты испытаний кровельных систем со стандартным несущим основанием являются действительными не только для кровельных систем из одинаковых компонентов (включая их толщину), установленных одинаковым способом, но и с различными основаниями:

а) результаты испытаний с основаниями из древесно-стружечной плиты со стыками между поло-сами плит не более 0,5 мм являются действительными для:

— любого сплошного деревянного основания толщиной не менее 16 мм и стыками не более 0,5 мм;

— любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

- результаты испытаний с основаниями из древесно-стружечной плиты со стыками между поло-сами плит (5,0±0,5) мм являются действительными для:

— любого сплошного деревянного основания;

— любого негорючего основания со стыками не более 5 мм;

с) результаты испытаний с плитами из силиката кальция, усиленных стекловолокном, являются действительными для любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

- результаты испытаний с основаниями из стального трапециевидного профиля являются действительными для:

— любого профильного основания из стального листа без отверстий;

— любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

е) результаты испытаний без сплошного основания действительны только для кровельных систем без сплошного основания.

Испытания с нестандартным основанием

Результаты испытаний кровельных систем с нестандартным основанием являются действительными только для испытанных конструкций (т. е. свойства поверхности, строительные материалы, размеры элементов, толщина и т. д. — идентичны).

6.5.2.6 Область расширенного применения

Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.3 Метод испытаний 2

6.5.3.1 Общие требования

Выбранный метод испытаний должен охватывать предусмотренную область прямого применения со-гласно 6.5.3.4. Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.3.2 Угол наклона

Стандартный угол наклона для данного метода испытаний — 30°.

6.5.3.3 Материал и выбор подложки

В качестве стандартной подложки допускается применять:

- древесно-стружечные плиты (без огнезащитного покрытия) плотностью (680±50) кг/м3 и толщиной (19±2) мм;

- плиты из вспененного полистирола (ESP) (без огнезащитного покрытия) плотностью (20±5) кг/м3 толщиной (50±10) мм;

- усиленную стекловолокном плиту из силиката кальция плотностью в сухом состоянии около (680±50) кг/м3 и толщиной (10±2) мм;

- плиты из минеральной ваты плотностью в сухом состоянии около (150±20) кг/м3 и толщиной (50±10) мм.

В таблице B.2 приведен порядок отбора подложки с учетом предусмотренной области применения. Испытания также допускается проводить на подложках, используемых на практике; полученный результат испытаний применим только для данного случая.

6.5.3.4 Область прямого применения результатов испытаний

- Результаты испытаний для угла наклона 30° действительны для любого угла наклона кровли.

- Результаты испытаний кровельного покрытия, испытанного на определенной подложке, могут быть применены только в том случае, если данное строительное изделие будет использоваться на подложках плотностью более или равной 75 % плотности подложек, используемых при испытаниях.

- Результаты испытаний кровельного покрытия на негорючей стандартной подложке являются действительными только для данного случая, что соответствует 6.5.3.4, перечисление b).

- Результаты испытаний кровельного покрытия на горючей стандартной подложке являются действительными для горючих и негорючих подложек, что соответствует 6.5.3.4, перечисление b).

- Результаты испытаний кровельного покрытия на нестандартной подложке являются действительными только для данного случая, что соответствует 6.5.3.4, перечисление b).

6.5.3.5 Область расширенного применения

Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.4 Метод испытаний 3

6.5.4.1 Общие требования

Выбранный метод испытаний должен охватывать предусмотренную область прямого применения согласно 6.5.4.4. Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.4.2 Угол

Стандартные углы наклона для данного метода испытаний — 5° и 30°. Испытания также допускается проводить и под углом наклона образца, используемом на практике. Классификация, полученная таким образом, действительна только для данного угла наклона.

6.5.4.3 Материал основания

В качестве стандартного несущего основания допускается применять:

- основание, изготавливаемое из уложенных параллельно друг другу полос древесно-стружечных плит толщиной 16 мм, шириной 250 мм и плотностью (680±50) кг/м3, которые должны иметь ровные края и плотно прилегать друг к другу, чтобы ширина стыков между этими полосами не превышала 0,5 мм;

- основание, указанное в перечислении а) с шириной стыков (5,0±0,5) мм;

- усиленную стекловолокном плиту из силиката кальция плотностью в сухом состоянии (680±50) кг/м3   и  толщиной (12±2) мм;

- стальной трапециевидный профиль;

- без сплошного основания.

Испытания также допускается проводить на используемом на практике основании; полученная классификация будет применима только для данного испытанного основания.

В таблице B.3 приведен порядок отбора оснований с учетом предусмотренной области прямого применения.

6.5.4.4 Область прямого применения результатов испытаний

6.5.4.4.1 Угол наклона

Результаты испытаний, полученные под углом наклона 5°, являются действительными для угла наклона <10°.

Результаты испытаний, полученные под углом наклона 30°, являются действительными для углов наклона ≥10° и ≤70°.

Результаты испытаний с углами наклона, отличающимися от приведенных выше, являются действительными только для данных углов наклона.

6.5.4.4.2 Материал несущего основания Испытания со стандартным несущим основанием

Полученные результаты испытаний кровельных систем со стандартным несущим основанием являются действительными не только для кровельных систем из одинаковых компонентов (включая их толщину), установленных одинаковым способом, но и с различными основаниями:

а) результаты испытаний с основаниями из древесно-стружечных плит со стыками между поло-сами плит не более 0,5 мм являются действительными для:

— любого сплошного деревянного основания толщиной не менее 12 мм и стыками не более 0,5 мм;

— любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

- результаты испытаний с основаниями из древесно-стружечных плит со стыками между поло-сами плит (5,0±0,5) мм являются действительными для:

— любого сплошного деревянного основания с толщиной не менее 12 мм;

— любого основания с обрезанными и необрезанными краями;

— любого сплошного негорючего основания со стыками, не превышающими 5 мм;

с) результаты испытаний с плитами из силиката кальция, усиленных стекловолокном, являются действительными для любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

- результаты испытаний со стальным трапециевидным профилем в качестве основания являются действительными для:

— любого профильного основания из стального листа без отверстий;

— любого сплошного негорючего основания толщиной не менее 10 мм;

е) результаты испытаний без сплошного основания действительны только для систем без сплошного основания.

6.5.4.5 Испытания с нестандартным основанием

Результаты испытаний кровельных систем с нестандартным основанием являются действительными только для данных конструкций (т. е. свойства поверхности, строительные материалы, размеры элементов, толщина и т. д. — идентичны).

6.5.4.6 Область расширенного применения

Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.5 Метод испытаний 4

6.5.5.1 Общие требования

Выбранный метод испытаний должен охватывать предусмотренную область прямого применения согласно 6.5.5.5. Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.5.2 Угол наклона

Стандартный угол наклона для данного метода испытаний — 45°, кроме тех случаев, когда используются образцы, представляющие собой плоскую кровлю (с углом наклона до 10°), которые следует испытывать горизонтально. Испытания также допускается проводить под углом наклона образца, используемом на практике. Классификация, полученная таким образом, действительна только для данного угла наклона.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.5.3 Материал несущего основания

Испытания следует проводить на образце кровли, который представляет собой окончательный вариант используемой кровельной конструкции, включая фактически предназначенное основание и поддерживающую конструкцию.

6.5.5.4 Стыковое соединение

Один из образцов, отобранный для испытаний на проникновение пламени, должен содержать не менее одного стыкового соединения в каждом слое кровельной системы.

6.5.5.5 Область прямого применения результатов испытаний

6.5.5.5.1 Угол наклона

- Результаты испытаний, полученные под углом наклона 0°, являются действительными для плоских кровель (с углом наклона до 10°).

(Измененная редакция, A1:2009)

- Результаты испытаний, полученные под углом наклона 45°, являются действительными для угла наклона более 10°.

- Результаты испытаний с углами наклона, отличающимися от приведенных выше, являются действительными только для данных углов наклона.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.5.5.5.2 Материал несущего основания и поддерживающая конструкция

Классификация действительна только для испытанных оснований и поддерживающих конструкций.

6.5.5.6 Область расширенного применения

Область расширенного применения приведена в соответствующем стандарте и в EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

- Количество испытаний для классификации

Минимальное количество испытаний для приведенных углов наклона и оснований (подложек) определено в соответствующих методах испытаний:

метод испытаний 1 — четыре образца испытывают под уклоном при различных комбинациях соединений и изоляционных слоев;

метод испытаний 2 — три образца испытывают при скорости ветра 2 м/с и три образца — при скорости ветра 4 м/с;

метод испытаний 3 — испытывают два образца;

метод испытаний 4 — при предварительном испытании используют один образец (стадия 1). При испытаниях на проникновение пламени используют три образца, один из которых должен содержать пример соединения деталей в каждом слое кровельной системы.

8 Параметры классификации

8.1 Метод испытаний 1

При классификации используются следующие параметры:

— наружное и внутреннее распространение пламени вверх;

— наружное и внутреннее распространение пламени вниз;

— максимальная длина повреждения (наружного и внутреннего);

— возникновение горящих капель или обрушения с нагруженной поверхности;

— горящие (тлеющие) частицы горения, образующие проем в конструкции кровли;

— возникновение и размер сквозного отверстия (измеряется на нижней стороне);

— боковое распространение пламени;

— внутреннее тлеющее горение;

— максимальный радиус распространения пламени (для горизонтальных кровель).

8.2 Метод испытаний 2

При классификации используются следующие параметры:

— средняя длина повреждения кровельного покрытия и подложки;

— максимальная длина повреждения кровельного покрытия и подложки.

8.3 Метод испытаний 3

При классификации используются следующие параметры:

— время наружного распространения пламени TE;

— время проникновения пламени TP.

8.4 Метод испытаний 4

(Измененная редакция, A1:2009)

При классификации используются следующие параметры.

При предварительном испытании на воспламенение с зажигательной рамкой (стадия 1):

— продолжительность воспламенения;

— степень распространения пламени;

— время и характер проникновения пламенем.

При испытании на проникновение пламенем при тепловом воздействии зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения (стадия 2):

— время проникновения пламенем;

— возникновение плавления и образование расплавленных (горящих) капель или частиц;

— время обрушения или образования отверстий без проникновения пламенем.

- Классы и критерии

Метод испытаний 1 применяется для классификации XROOF (t1).

Метод испытаний 2 применяется для классификации XROOF (t2).

Метод испытаний 3 применяется для классификации XROOF (t3).

Метод испытаний 4 применяется для классификации XROOF (t4).

Классы стойкости для кровельных покрытий (кровли) приведены в таблице 1.

- Протокол классификации

10.1 Общие требования

Цель протокола классификации — обеспечить согласованное оформление классификации кровельного покрытия (кровли), основанной на результатах, полученных при испытаниях в соответствии СEN/TS 1187 и (или) путем расширенного применения.

(Измененная редакция, A1:2009)

Протокол классификации содержит подробную информацию, полученную на основании результатов испытаний и результатов процедуры классификации.

10.2 Содержание и форма

Содержание и форма протокола классификации — в соответствии с приложением B. Протокол классификации должен включать:

- идентификационный номер и дату;

- наименование держателя протокола классификации;

- наименование организации, составившей протокол классификации;

- подробное описание всех материалов, входящих в состав кровли, подпадающей под классификацию, включая их коммерческие наименования;

е) подробное описание кровельного покрытия или ссылку на подробное описание кровельного покрытия (кровли) в одном из протоколов испытаний или протоколе расширенного применения, подготовленному для целей настоящей классификации, или подробное описание воспроизведенного протокола классификации. Подробное описание должно включать полное описание и идентификацию всех компонентов, метода соединения и т. д. Если используются универсальные изделия и материалы, то достаточно общего описания. Если используются специальные изделия и материалы, напри-мер противопожарные клеи, то необходимо указывать все идентификационные ссылки. Также следует приводить ссылки на все составные изделия, применимые к целому или частям классифицируемого кровельного покрытия (кровли);

(Измененная редакция, A1:2009)

- информацию о методах испытаний и расширенном применении:

(Измененная редакция, A1:2009)

    - каждый протокол испытаний и протокол расширенного применения, используемые для данной классификации, должны содержать:

— наименование лаборатории, проводившей испытания;

— наименование заказчика;

— идентификационный номер протокола испытаний и (или) протокола расширенного применения;

(Измененная редакция, A1:2009)

    - описание проведенных испытаний в соответствии с настоящим стандартом и предусматриваемой областью применения;

    - соответствующие для классификации результаты испытаний — для каждого испытанного образца;

  - классификацию и область применения:

    - ссылки на соответствующую процедуру классификации по настоящему стандарту;

    - класс кровельного покрытия (кровли);

    - подробное описание области применения, т. е. диапазон углов наклона, характер поддерживающего основания (подложки);

  - дополнительные данные.

Протокол классификации должен содержать:

- любые ограничения срока действия настоящего протокола классификации;

- предупреждение: «Настоящий документ не является декларацией о соответствии или сертификатом на изделие».

Приложение А

(рекомендуемое)

Общая информация,

касающаяся четырех методов испытаний по СEN/TS 1187

В ENV 1187:2002 были включены все четыре метода испытаний после их принятия группой по пожарному законодательству ЕС и постоянным комитетом по строительству в связи с тем, что на данной стадии было невозможно достигнуть договоренности по единому методу испытаний.

Основные методы испытаний:

— метод испытаний 1 — с зажигательной рамкой;

— метод испытаний 2 — с зажигательной рамкой и ветром;

— метод испытаний 3 — с зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения;

— метод испытаний 4 — в две стадии, объединяет испытания с зажигательной рамкой, ветром и источником дополнительного теплового излучения.

Испытания предназначены для оценки распространения пламени поперек наружной поверхности кровли, распространения пламени в ее пределах, проникновения пламени (методы испытаний 1, 3 и 4) и образования горящих капель или частиц с нижней стороны кровли или нагруженной поверхности (методы испытаний 1, 3 и 4).

Методы испытаний 2 и 3 не применимы к геометрически неправильным кровлям или кровлям, на которых установлены приборы, например вентиляторы и фонари.

Методы испытаний 1, 3 и 4 применимы к кровельным конструкциям, метод испытаний 2 — к кровельным покрытиям с подложкой.

Приложение В

(обязательное)

Форма протокола классификации для кровельного покрытия (кровли), подверженного(-ой) воздействию источника пламени

B.1 Общие положения

Логотип (фирменный бланк) организации, проводившей классификацию.

Протокол классификации изделия XYZ,

подвергнутого воздействию источника пламени

Идентификационный номер протокола классификации

Держатель протокола классификации

_____________________________________________________________________

адрес 1

_____________________________________________________________________

адрес 2

_____________________________________________________________________

адрес 3

B.2 Введение

Настоящий протокол определяет классификацию, предназначенную для кровельного покрытия (кровли) XYZ в соответствии с процедурами, указанными в EN 13501-5.

B.3 Описание кровельного покрытия (кровли)

Кровельное покрытие (кровля) XYZ полностью описано(-а) в протоколе испытаний и (или) протоколе расширенного применения, приведенном в B.4.1,

(Измененная редакция, A1:2009)

или

кровельное покрытие (кровля) XYZ состоит из:

______________________________________________________________________

описание всех компонентов кровельного покрытия (кровли), включая их угол наклона и крепежные элементы

Информация должна быть достаточно детализирована, чтобы идентифицировать изделия.

Изделия соответствуют следующему(-им) стандарту(-ам) или другой технической документации:

__________________________________________________________________________

список соответствующих документов

В.4 Протоколы испытаний и результаты испытаний для данной классификации

B.4.1 Протоколы испытаний

(Измененная редакция, A1:2009)

| Наименование лаборатории | Наименование заказчика | Порядковый номер протокола испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |

(Измененная редакция, A1:2009)

B.4.2 Результаты испытаний

B.4.2.1 Испытание 1

Условия испытаний: ______________________

Угол наклона образца: ___________________

Опорное основание: _____________________

| Параметр | Критерий | Результаты испытаний образца b) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Внутреннее распространение пламени вверх, м | <0,700 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Наружное распространение пламени вверх, м | <0,700 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Внутреннее распространение пламени вниз, м | <0,600 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Наружное распространение пламени вниз, м | <0,600 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Максимальная длина внутреннего повреждения, м | <0,800 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Максимальная длина наружного повреждения, м | <0,800 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Горящие капли (частицы), падающие с нагруженной стороны | Нет |  |  |  |  | Да/Нет |
| Горящие и тлеющие частицы, проникнувшие через крышу | Нет |  |  |  |  | Да/Нет |
| Площадь единичных сквозных отверстий, мм2 | <25 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Общая площадь всех сквозных отверстий, мм2 | <4500 |  |  |  |  | Да/Нет |
| Боковое распространение пламени | <краяa) |  |  |  |  | Да/Нет |
| Внутреннее тлеющее горение | Нет |  |  |  |  | Да/Нет |
| Максимальный радиус распространения пламени (для горизонтальных кровель), м | <0,200 |  |  |  |  | Да/Нет |
| а) Края зоны измерения b) Не используется для расширенного применения. |

(Измененная редакция, A1:2009)

B.4.2.2 Испытание 2

Условия испытаний: ________________________

Угол наклона образца: _____________________

Подложка: _________________________________

| Параметр | Критерий | Результаты испытаний образца а) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | Максимальное значение | 1 | 2 | 3 | Среднее значение | Максимальное значение |  |
| Длина повреждения кровельного покрытия, м, при скорости ветра 2 м/с | <0,550 | <0,800 |  |  |  |  |  | Да/Нет |
| Длина повреждения подложки, м, при скорости ветра 2 м/с | <0,550 | <0,800 |  |  |  |  |  | Да/Нет |
| Длина повреждения кровельного покрытия, м, при скорости ветра 4 м/с | <0,550 | <0,800 |  |  |  |  |  | Да/Нет |
| Длина повреждения подложки, м, при скорости ветра 4 м/с | <0,550 | <0,800 |  |  |  |  |  | Да/Нет |
| а) Не используется для расширенного применения. |

(Измененная редакция, A1:2009)

B.4.2.3 Испытание 3

Условия испытаний: ______________________

Угол наклона образца: ____________________

Опорное основание: ______________________

| Параметр | Критерий | Результаты испытаний образца а) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс BROOF (t3) | Класс CROOF (t3) | Класс DROOF (t3) | 1 | 2 | Класс BROOF (t3) | Класс CROOF (t3) | Класс DROOF (t3) |
| Время внешнего распространения пламени TE, мин | >30 | >10 |  |  |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| Время проникновения пламени TP, мин | >30 | >15 | > 5 |  |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| а) Не используется для расширенного применения. |

(Измененная редакция, A1:2009)

B.4.2.3 Испытание 3

Условия испытаний: ________________________

Угол наклона образца: ______________________

Основание: ________________________________

Опорная конструкция: ______________________

Предварительное испытание (стадия 1)

| Параметр | Критерий | Результаты испытаний а) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс BROOF (t4) | Класс CROOF (t4) | Класс DRОOF (t4) | Класс EROOF (t4) | Образец 1 | Класс BROOF (t4) | Класс CROOF (t4) | Класс DRОOF (t4) | Класс EROOF (t4) |
| Время горения, мин | <5 | <5 | <5 | ≥5 |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| Расстояние, на которое распространяется пламя, м | <0,38 | <0,38 | <0,38 | Без ограничений |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| Проникновение пламени | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| а) Не используется для расширенного применения. |

(Измененная редакция, A1:2009)

Испытание на проникновение (стадия 2)

| Параметр | Критерий |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс BROOF (t4) | Класс CROOF (t4) | Класс DRОOF (t4) | Класс EROOF (t4) | 1 | 2 | 3 | Среднее значениеа) | Класс BROOF (t4) | Класс CROOF (t4) | Класс DRОOF (t4) | Класс EROOF (t4) |
| Время проникновения пламени, мин | ≥60 | <60 ≥30 | <30 | <30 |  |  |  |  | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| а) Если один или два образца не обрушились в течение одного часа, то время 60 мин используют при подсчете среднего значения времени проникновения. |

B.5 Классификация и область применения

B.5.1 Нормативные ссылки

Данную классификацию необходимо проводить в соответствии с EN 13501-5.

B.5.2 Классификация

Кровельное покрытие (кровлю) xyz по наружной огневой характеристике делят на классы:

BRОOF (t1) или FRОOF (t1);

BROOF (t2) или FROOF (t2);

BROOF (t3), или CROOF (t3), или DROOF (t3), или FROOF (t3);

BROOF (t4), или CRООF (t4), или DRООF (t4), или ERООF (t4), или FROOF (t4).

B.5.3 Область применения

Данная классификация действительна для:

- BROOF (t1) или FROOF (t1):

— список углов;

— список оснований;

- BROOF (t2) или FROOF (t2) — список подложек;

- BROOF (t3), или CROOF (t3), или DROOF (t3), или FROOF (t3):

— список углов;

— список оснований;

- BROOF (t4), или CROOF (t4), или

DROOF (t4), или EROOF (t4), или FROOF (t4):

— список оснований;

— основание;

— опорная конструкция.

B.6 Ограничения

В.6.1 Ограничения срока действия

Заявления относительно любых ограничений срока действия настоящего протокола классификации.

B.6.2 Предупреждение

СТБ EN 13501-5-2011 не является декларацией о соответствии или сертификатом на изделие.

| Протокол | Фамилия, инициалы | Подпись a) | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовлен |  |  |  |
| Проверен |  |  |  |
| По поручению и от имени кого. |

Таблица B.1 — Область прямого применения результатов испытаний, имеющих отношение к выбору основания и угла наклона для метода испытаний 1

| Область применения | Выбор основания для метода испытаний 1 |
| --- | --- |
|  | Фактически предназначенное основание | Стандартное опорное основание |
|  |  | Основание а — деревянное сплошное основание ≥ толщиной 16мм с шириной стыков не более 0,5мм | Основание b —деревянное сплошное основание с шириной стыков не более 5мм | Основание с — сплошная негорючая плита с минимальной толщиной 10мм | Основание d —основание из стального трапециевидного профиля | Основание е — без сплошного основания |
| Фактически испытанное основание | X |  |  |  |  |  |
| Непрофилировнное сплошное основание | Деревянное сплошное основание (толщиной ≥16 мм) с шириной стыков не более 0,5 мм |  | X | X |  |  |  |
|  | Деревянное сплошное основание с шириной стыков не более 5 мм |  |  | X |  |  |  |

Продолжение таблицы В.1

| Область применения | Выбор основания для метода испытаний 1 |
| --- | --- |
|  | Фактически предназначенное основание | Стандартное опорное основание |
|  |  | Основание а — деревянное сплошное основание ≥ толщиной 16мм с шириной стыков не более 0,5мм | Основание b —деревянное сплошное основание с шириной стыков не более 5мм | Основание с — сплошная негорючая плита с минимальной толщиной 10мм | Основание d —основание из стального трапециевидного профиля | Основание е — без сплошного основания |
| Непрофилировнное сплошное основание | Сплошная негорючая плита с минимальной толщиной 10мм без стыков |  | X | X | X | X |  |
|  | Негорючая плита толщиной 10 мм со стыками, не превышающими 5 мм |  |  | X |  |  |  |
| Основание из стального трапеции видного профиля |  |  |  | X |  | X |  |
| Кровля без основания |  |  |  |  |  |  | X |

(Измененная редакция, A1:2009)

| Выбор угла наклона для метода испытаний 1 |
| --- |
| Область применения | Угол наклона при испытаниях |
|  | Единичный угол наклона, отличный от 15 °C или 45°C | 15° | 45° |
| Единичный угол наклона | X |  |  |
| 0° < угол < 20° |  | X |  |
| 20° < угол |  |  | X |

Таблица B.2 — Область прямого применения результатов испытаний при выборе подложки и угла наклона для метода испытаний 2

(Измененная редакция, A1:2009)

| Область применения | Выбор подложки для метода испытаний 2 |
| --- | --- |
|  | Нестандартная подложка | Стандартная подложка для метода испытаний 2 |
| (*) Общая плотность ≥ 0,75 × плотность испытанной подложки |  | Подложка а —древесно-стружечная плита | Подложка b —плиты из вспененного полистирола(ESP) | Подложка c —усиленные стекловолокном плиты из силиката кальция | Подложка d —плиты из минеральной ваты |
| Испытанная подложка (*) | X |  |  |  |  |
| Горючая подложка (*) |  | X | X |  |  |
| Негорючая подложка (*) |  | X | X | X | X |

| Выбор угла наклона для метода испытаний 2 |
| --- |
| Область применения | Угол наклона при испытаниях |
|  | 30° |
| Все углы | X |

Таблица B.3 — Область прямого применения результатов испытаний, имеющих отношение к выбору основания и угла наклона для метода испытаний 3

| Область применения | Выбор основания для метода испытаний 3 |
| --- | --- |
|  | Альтернативное опорное основание | Стандартное опорное основание |
|  |  | Основание а — деревянное сплошное основание толщиной 16 мм с шириной стыков не более 0,5 мм | Основание b —деревянное сплошное основание с шириной стыков не более 5 мм | Основание с — сплошная негорючая плита с минимальной толщиной 10 мм | Основание d — основание из стального трапециевидного профиля | Основание е — без сплошного основания |
| Испытанная кровельная система | X |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное деревянное основание (толщиной ≥12мм) с шириной стыков не более 0,5 мм |  | X | X |  |  |  |
|  | Сплошное деревянное основание (толщиной >12 мм) с шириной стыков не более 5 мм |  |  | X |  |  |  |

Продолжение таблицы В.3

| Область применения | Выбор основания для метода испытаний 3 |
| --- | --- |
|  | Альтернативное опорное основание | Стандартное опорное основание |
|  |  | Основание а — деревянное сплошное основание толщиной 16 мм с шириной стыков не более 0,5 мм | Основание b —деревянное сплошное основание с шириной стыков не более 5 мм | Основание с — сплошная негорючая плита с минимальной толщиной 10 мм | Основание d — основание из стального трапециевидного профиля | Основание е — без сплошного основания |
| Не профилированное сплошное снование | Сплошная не горючая плита с минимальной толщиной 10 мм без стыков |  | X | X | X | X |  |
|  | Негорючая плита с минимальной толщиной 10 мм со стыками, не превышающими 5 мм |  |  | X |  |  |  |
| Основание из стального трапециевидного профиля |  |  |  |  |  | X |  |
| Кровля без основания |  |  |  |  |  |  | X |

| Выбор угла наклона для метода испытаний 3 |
| --- |
| Область применения | Угол наклона при испытаниях |
|  | Единичный применимый угол | 5° | 30° |
| Единичный угол наклона | X |  |  |
| 0° < угол < 10° |  | X |  |
| 10° < угол < 70° |  |  | X |

Таблица B.4 — Область прямого применения результатов испытаний, имеющих отношение к выбору угла наклона, поддерживающей конструкции и основания для метода испытаний 4

| Область применения | Выбор поддерживающей конструкции и основания для метода испытаний 4 |
| --- | --- |
| Все системы кровли | Классификация действительна только для испытанных поддерживающих конструкций и оснований |

| Выбор угла наклона для метода испытаний 4 |
| --- |
| Область применения | Угол наклона при испытаниях |
|  | Единичный применимый угол | 0° | 45° |
| Единичный применимый угол | Х |  |  |
| 0°≤ угол ≤ 10° |  | Х |  |
| 10°≤ угол ≤ 70° |  |  | Х |

(Измененная редакция, A1:2009)

Приложение Д.А

(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов

ссылочным европейским стандартам

Таблица Д.А.1

| Обозначение и наименование европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ENV 1187:2002 Методы испытания кровли путем наружного огневого воздействия | - | * |
| EN 13501:1-2007+А1:2009 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строи тельных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность | - | * |
| EN ISO 13943:2010 Пожарная безопасность. Словарь (ISO 13943:2008) | - | * |
| Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного регионального стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Российской Федерации. |

_________________________________________________________________________

УДК 614.849:006.354			ОКС 13.220

Ключевые слова: строительные материалы, строительные изделия, пожарная опасность, классификация, наружному воздействию пламени, кровля

____________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель генерального директора

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»						      К.В. Леонидов

Руководитель разработки:

Директор департамента стандартизации,

материалов и технологий						      Е.И. Выбойченко

Исполнители:

Старший инженер отдела

горно-металлургической промышленности 			      Е.Е. Криворучко